ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ สำนักงาน (บางวาด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับงบประมาณเร่งด่วนปี 2558 วงเงินงบประมาณ  27,395,363.- บาท (เงินยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ สำนักงาน (บางวาด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลน๒๕๕8(13)ภก01(05)  , ข้อกำหนดเฉพาะงาน ,รายการประกอบแบบอื่นๆ และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1.1  เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดินจำนวน ๑ หลุม (บริเวณก่อสร้าง Mobile Plant )

2.1.2  ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  Mobile Plant (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) ขนาดกำลังการผลิตที่ 125 ลบ.ม./ชม. จำนวน  4  ชุด  บริเวณ สถานีผลิตน้ำ สำนักงาน (บางวาด)  Mobile ซึ่งประกอบไปด้วยระบบตกตะกอนแบบ Vacuum Type Sludge Blanket Clarifier ขนาด 125 ลบ.ม./ชม. จำนวน  4  ชุด  (ขนาดถังแต่ละชุด กว้างxยาวxสูง ต้องไม่เกิน 3.5x12.5x3.5 เมตร ตามลำดับ) ระบบกรองทรายแบบ Horizontal Sand Filter ขนาด 125 ลบ.ม./ชม. จำนวน  4  ชุด (ขนาดถังแต่ละชุด กว้างxยาวxสูง ต้องไม่เกิน 3.5x12.5x3.5 เมตร ตามลำดับ) ตลอดจนงานโยธา งานโครงสร้าง ระบบจ่ายสารเคมี ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักรกล และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสระพักตะกอน ภายในพื้นที่ระบบผลิต Mobile Plant   มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ก)  เงื่อนไขทั่วไป

1)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ และมีโครงสร้างในลักษณะของ Super Structure ซึ่งสามารถทำการประกอบ ถอด เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก) หากมีความจำเป็น

2)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาที่ 500 ลบ.ม./ชม. (125 ลบ.ม./ชม. จำนวน  4  ชุด) โดยวัดปริมาณน้ำที่ผลิตได้ด้วย มาตรวัดน้ำประปาแบบ Electromagnetic ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งในเส้นท่อประปาหลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำ (พร้อมตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบกลางแจ้งตามเอกสารแนบ) ก่อนส่งลงถังน้ำกักเก็บน้ำประปาขนาด 6,400 ลบ.ม. ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ระบบตกตะกอนต้องเป็นแบบ Sludge Blanket มี Surface Loading ไม่เกิน 3.0 โดยคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดของถังตกตะกอน (ไม่คิดรวมแผ่นช่วยตกตะกอน Plate or Tube Settler) ถังกรองทรายชนิด Sand Filter  โดยมีค่าอัตราการกรองไม่เกิน 10 m/hr. (เมื่อปิดล้าง 1 ถัง)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ถังตกตะกอน พื้นถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. , ผนังถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.

- ถังกรอง พื้นถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. , ผนังถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.

-2-

3)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปา (ค่าสารเคมี และค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา แต่ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบและสูบจ่ายน้ำประปา) ที่ไม่เกิน 0.90 บาท ต่อ ลบ.ม.

4)  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รับถังตกตะกอนและถังกรอง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- นอกจากโครงสร้างรับ ถังตกตะกอนและถังกรอง ของ Mobile Plant แล้วจะต้องมีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยรอบมีระยะห่างจากขอบ ถังตกตะกอน/ถังกรอง ของMobile Plant  ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร (กรณีพื้นถังตกตะกอนและถังกรอง อยู่เหนือพื้นดินน้อยกว่า 2.00 เมตร ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้ง พื้น ค.ส.ล. เหนือดินเดิมหรือดินถม บริเวณใต้พื้นถังตกตะกอนและถังกรอง เพื่อป้องกันวัชพืชและความสะดวกในการบำรุงรักษา)

5)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีปริมาณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยกว่า 4 % ของกำลังผลิตของระบบฯ

6)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาฯ นั้นไหลลงถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน ได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และเหมาะสมกับระบบส่งน้ำดิบเดิมของ กปภ.สาขาภูเก็ต (โรงสูบน้ำแรงต่ำภายในบริเวณ สนง.)

7)  มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

8)  ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง โรงจ่ายสารเคมีพร้อมระบบจ่ายสารเคมี  (สารเคมีที่ใช้ อาทิเช่น สารส้ม ปูนขาวหรือโซดาแอซ) สำหรับ  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant  (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

8.1) ระบบเก็บจ่ายสารเคมีที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีถังจ่ายสารเคมีที่มีขนาดความจุในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องสำรองเครื่องจ่ายสารเคมี อย่างน้อยประเภทละ 1 ชุด

8.2) ภาชนะบรรจุสารเคมี ที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน วัสดุที่ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สำหรับสารเคมีที่เป็นผง (หากมี) เช่น ปูนขาว จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีสถานที่เก็บสารเคมีที่เป็นผงนั้นในสภาพผงในภาชนะที่เหมาะสม และปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

8.3) ระบบแก๊สคลอรีน อนุญาตให้ผู้รับจ้างติดตั้งบริเวณโรงจ่ายแก๊สคลอรีนได้  หรือตำแหน่งที่ กปภ. กำหนดให้  ทั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายแก๊สคลอรีนของเดิม (อุปกรณ์ให้ใช้ของใหม่ ยกเว้น หีบนิรภัย ,เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน ,พัดลมระบายอากาศ ให้ใช้ร่วมกับของเดิมได้ )

9)  งานท่อน้ำใส , ท่อน้ำล้างย้อน, ท่อล้างหน้าทราย และระบบท่อภายในระบบ

10)  ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการทำงาน พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

11)  รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก เช่น ถังตกตะกอน ถังกรองทราย และถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม (Welded) หรือ สลักเกลียว (Bolted) ได้

12)  อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน้าจานเหล็กเหนียว ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ,ประตูน้ำ ,อุปกรณ์ประปา ,เครื่องจักรกลต่างๆ  ตลอดจนท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปาที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant เป็นไปตาม มาตรฐานของ กปภ.

-3-

13)  น้ำประปาที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ กปภ.

14)  แหล่งน้ำดิบใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางวาด

15) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และเดินสายไฟฟ้า ในจำนวนและขนาดที่เหมาะสม ภายในพื้นที่ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้ง

ข) เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ วสท., ACI หรือ AISC หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS, ASTM หรือ ANSI และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE, JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.85 หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ

1) การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid Epoxy (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C 210 ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน(หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากข้อกำหนด  ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนการดำเนินการ)

2) การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO) ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดัง ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์(หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากข้อกำหนด  ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนการดำเนินการ)

ค) การดำเนินงาน

1)  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของงานพร้อมรายละเอียดรายการคำนวณประกอบด้วย รายการคำนวณระบบผลิตน้ำ ค่าระดับทางชลศาสตร์ รายการคำนวณโครงสร้างฐานราก  โครงสร้างถังเหล็ก  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปา ทั้งค่าไฟฟ้าและค่าสารเคมี และอื่นๆ  จำนวน 5 ชุด ให้ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา แบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียด กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเป็นบางส่วนก่อน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานโยธา โดย กปภ. อาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในส่วนนั้นๆ ก่อน

เมื่อ กปภ. ให้ความเห็นชอบในแบบ Shop Drawing  และรายละเอียดรายการคำนวณทั้งหมดของงานนี้แล้ว ผู้รับจ้างจึงจะขอรับเงินล่วงหน้าได้

การที่ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ  หากระหว่างการก่อสร้างตรวจพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบ  เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

-4-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น มาตรวัดน้ำ ท่อ ประตูน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ. กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

(ก)  กปภ. ๐๑/๒๕๕๐  งานก่อสร้างทั่วไป

(ข)  กปภ.  ๐๒-๒๕๕๐ งานวางท่อ

(ค)  กปภ.  ๐3-๒๕4๕ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

(ง)  กปภ.  ๐๔-๒๕45  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

(จ)  กปภ.  ๐5-๒๕45  งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

(ฉ)  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐

(ช)  การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง  (ค่า K)

(ซ)  มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ.๑๐๑ – ๑๐๖ (๒๕๓๓)

วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำ มาตรวัดน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. เท่านั้น  หากเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในทุกกรณี และต้องดูแลทำความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานครั้งนี้ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่

ง) การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรม และอื่นๆ

1)  การทดสอบภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่จัดหาและติดตั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบร่วมกับผู้แทนของ กปภ. คุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอต่อ กปภ. โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆ ด้านของการทดสอบ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้สารเคมี คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบ และคุณภาพน้ำประปา โดย

- ตัวอย่างน้ำในแต่ละขั้นตอนให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ ตามมาตรฐานน้ำบริโภคการประปาส่วนภูมิภาค ทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน

- ตัวอย่างน้ำประปาให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา และสารเป็นพิษ ตามมาตรฐานน้ำบริโภคการประปาส่วนภูมิภาค ทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน

- การเก็บสถิติต่างๆ ให้เก็บทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง โดยส่งตัวอย่างน้ำให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผู้วิเคราะห์ผล หากคุณภาพของน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจนใช้งานได้ตามข้อกำหนดจึงจะส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. ได้  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

หากพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาในขอบข่ายที่รับผิดชอบได้ต่อเนื่องตามปริมาณ และ/หรือผลิตน้ำประปาไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขส่วนที่ผิดจากข้อกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของงานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา จากผู้รับจ้างได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตไม่ได้คุณภาพนี้ ผู้รับจ้างจะไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

-5-

2)  การบริการด้านฝึกอบรม ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าใจถึงหลักการทำงานของระบบ วิธีการใช้งาน วิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆ ของระบบ การควบคุมและบำรุงรักษา รวมทั้งยังต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำและบำรุงรักษาใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ กปภ. รับมอบงานในส่วนของงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปางวดสุดท้าย รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้งาน การควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยให้แสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทุกส่วน เป็นภาษาไทย 5 ชุด และ File ในรูปแบบ Digital จำนวน 5 ชุด

3)  การรับประกัน ผู้รับจ้างต้องรับประกันประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของระบบผลิตน้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนในระบบผลิตน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาค้ำประกันผลงานนี้

2.1.3  งานวางท่อน้ำดิบ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕8 (13) ภก 01 (05) , ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ชุด  พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบกลางแจ้ง ตามเอกสารแนบ (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.1.4  งานระบบท่อภายใน (ท่อเหล็กให้เชื่อมต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียว) ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕8 (13) ภก 01 (05)

2.1.5  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาภูเก็ต และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

2.1.6  อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน้าจานเหล็กเหนียว ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ,ประตูน้ำ ,อุปกรณ์ประปา ,เครื่องจักรกลต่างๆ  ตลอดจนท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปาที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant เป็นไปตาม มาตรฐานของ กปภ.

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับแรงดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้อง

รองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัด

หาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

-6-

2.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

2.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.๙.๔ งานวางท่อ HDPE มีรายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คุณสมบัติท่อ HDPE, การตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติท่อและอุปกรณ์ท่อ HDPE  ให้ปฏิบัติตามตามเอกสารแนบ

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

-7-

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ออกแบบต้องมีผลงานดังต่อไปนี้

3.9.1 ผลงานการออกแบบหรือผลงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบตกตะกอน Vacuum Type Sludge Blanket Clarifier แบบเคลื่อนย้ายได้ ชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม./ระบบ

3.9.2 ผลงานการออกแบบหรือผลงานก่อสร้าง ติดตั้งถังกรองทรายแบบนอน (Horizontal Sand Filter) ชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม./ระบบ

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  27,395,363.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)