ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานปรับปรุงเพิ่มอัตรากำลังการผลิตสถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมืองกปภ.สาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕8 (เงินรายได้ 100%)  วงเงินงบประมาณ 10,841,200.00.-  บาท (เงินสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 11,600,084.00.- บาท (เงินสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ให้ทำการจ้างเหมางานปรับปรุงเพิ่มอัตรากำลังการผลิตสถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง  กปภ.สาขาเกาะสมุย    อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.๑.1  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างถังกรองน้ำ จำนวน 1 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง

2.1.2  ถังกรองทราย 75 ลบ.ม./ชม. (แบบเคลื่อนย้ายได้)  จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)

2.1.3  ปรับปรุงบ่อแบ่งน้ำ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (15)      กส ๐2 (30)

2.1.4  ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 150 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร ก) เป็น ขนาด 320 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ปรับปรุงถังกวนช้า

(ก)  แผ่นกั้นน้ำ ซึ่งประกอบด้วย การกวนช้า 3 ช่วง  ผู้รับจ้างจะต้องตัดแผ่นกั้นน้ำ พร้อมทั้งเทเสาเอ็น คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้ได้ช่องเปิดตามที่กำหนด  ทั้ง 3 ช่วง ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  ขยายรูกระจายน้ำ จากเดิม ขนาด 100  มม. เป็น ขนาด 150 มม. แทน ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ปรับปรุงถังตกตะกอน

(ก)  จัดหาและติดตั้ง Tube  Settler (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดเฉพาะงาน)  พร้อม Support  และผนังกั้นน้ำ  ใช้เหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมชุบ Galvanized ไม่น้อยกว่า 45 ไมครอน พร้อม Support  บริเวณ Tube  Settler แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  การเจาะผนังในถังตกตะกอน เพื่อติดตั้ง Support ของ Tube  Settler หรือผนังกั้นน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้อง สแกน หาตำแหน่งการเจาะเพื่อ ติดตั้ง ชุด Chemical Bolts ให้ชัดเจน เพื่อหลีกตำแหน่งเหล็กเสริม และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของถังตกตะกอน , ชุด Bolts ที่ฝังในผนังให้ใช้ แบบชนิด Chemical Bolts ก้านพุก เป็นชนิดสแตนเลส ขนาดตามระบุ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ค)  จัดหาและติดตั้ง รางรับน้ำ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.5  ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร ข) ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  รื้อและขนย้าย กรวด – ทรายกรอง  ในถังกรองน้ำทั้งหมด และจัดหาพร้อมติดตั้ง กรวด – ทรายกรอง ใหม่ ขนาดและความหนา ตามระบุในแบบแปลน  ทั้งนี้ กรวด – ทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.1.6  ปรับปรุงโรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร ค) ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)

2.1.7  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)

2.1.8  งานวางท่อน้ำดิบ,ระบบท่อภายใน และ มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 300 มม. (ติดตั้งบริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕8 (15) กส ๐2 (30)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 300 มม.จำนวน   ๑ ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง หรือแบบกลางแจ้ง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.1.9  การปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดย จัดหาระบบผลิตน้ำชั่วคราว ซึ่งต้องผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย น้อยที่สุด

(ก)  ก่อนการปรับปรุงระบบถังตกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้อง ทำการปรับปรุงถังกรองน้ำ และชุดประตูน้ำที่เกี่ยวข้อง ของทุกถังกรองน้ำ ให้แล้วเสร็จก่อน

(ข)  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาเกาะสมุย และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

(ค)  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ ลำดับงานการปรับปรุงระบบผลิตน้ำให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

2.1.10  รายการประกอบแบบ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ

๒.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

๒.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

๒.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

๒.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ ®

๒.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

๒.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรา มาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

๒.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

๒.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ        ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้าง       ตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE     เข้าโครงการก่อสร้าง

2.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.๙.๔ งานวางท่อ HDPE มีรายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คุณสมบัติท่อ HDPE, การตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติท่อและอุปกรณ์ท่อ HDPE  ให้ปฏิบัติตามตามเอกสารแนบ

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา อาทิเช่น ทางเท้า, ฟุตบาท,   ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานวางท่อส่งน้ำหรือจ่ายน้ำ แบบท่อปิดภายใต้แรงดัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จ ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,427,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่กรม* เชื่อถือ

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,090,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)