ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำ หน่วยบริการบ้านนาสาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ)  งบประมาณประจำปี 2558  วงเงินงบประมาณ 3,191,000.-บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,414,370.-บาท (เงินสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  หน่วยบริการบ้านนาสาร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(02)นส03(11) , ๒๕๕๘(02)นส04(14) , ๒๕๕๘(02)นส05(03) , ๒๕๕๘(02)นส01(11)E , ๒๕๕๘(02)นส01(09)M เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

1. งานก่อสร้างอาคาร

1.1 ปรับปรุงโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(02)นส03(11)

1.2 ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(02)นส04(14)

1.3 ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(02)นส05(03)

1.4 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่รื้อถอนชุดเดิมส่งมอบ กปภ.สาขาบ้านนาสาร

2. ระบบงานเครื่องกล

2.1  ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม./ชม. ส่งสูงไม่น้อยกว่า 40 ม. ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 70% ต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 45 KW และสามารถเปลี่ยนใบพัดได้ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ชม.ส่งสูงไม่น้อยกว่า 40 ม. จำนวน 2 ชุด รวมถึงการประสานระบบท่อทางดูด ระบบท่อทางส่ง เข้ากับระบบเดิม ตามแบบเลขที่  2558(02)นส01(09)M พร้อมทั้งทดสอบให้แล้วเสร็จตรงตามสัญญาเงื่อนไขในสัญญา

โดยเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังมีคุณสมบัติตาม กปภ.03-2545 และ กปภ.04-2545 เครื่องสูบน้ำต้องเป็นยี่ห้อและตัวแทนจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ปี 2555

2.2  ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ SUBMERSIBLE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ส่งสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. จำนวน 2 ชุด ตามมาตรฐาน กมว.09-00469-57

2.3 ผู้รับจ้างปรับปรุงแท่นเครื่องสูบน้ำใหม่ตามมาตรฐานก่อสร้างกปภ.01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป โดยให้มีขนาด และระดับที่เหมาะสมในการนำเครื่องสูบน้ำ

2/2.4 ผู้............

-2-

2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวาล์ว , อุปกรณ์ท่อต่างๆให้เป็นไปตามแบบหรือเพิ่มเติม(ถ้ามี) เพื่อให้ระบบงานเครื่องกลสมบูรณ์

2.5 ในการติดตั้งวาล์ว , อุปกรณ์ท่อต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่การใช้งานจริง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการติดตั้ง

2.6 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เดิมออก เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ , ท่อทางดูดและท่อทางส่ง ชุดใหม่ได้ อุปกรณ์ชุดเดิมส่งมอบ กปภ.สาขาบ้านนาสาร

2.7 ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

3. ระบบงานไฟฟ้า

3.1 การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบเลขที่ 2558(02)นส01(11)E ต้องทำตามมาตรฐาน กปภ.04-2555

3.2 ขนาดสายและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งจะต้องขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ เพื่อให้ระบบงานไฟฟ้าสมบูรณ์

3.3 ในการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่การใช้งานจริง

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ใหม่

3.5 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่รื้อถอนชุดเดิมส่งมอบ กปภ.สาขาบ้านนาสาร

4.งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้างและรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

5. ผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบการติดตั้ง (Shop Drowing)  งานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า งานอื่นๆ (ที่รายละเอียดไม่ชัดเจน)ต่อ กปภ.โดยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการติดตั้ง

6.งานทาสีต่างๆ ให้ยึดข้อกำหนด งานทาสี สำหรับงานทาสีอาคาร และงานทาสีท่อ

กรณีแบบแปลนต่างๆของงานโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำ หน่วยบริการบ้านนาสาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ปรากฏว่ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเพื่อความเหมาะสมตามหลักวิชาการและเกินวงเงินที่ได้ทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเป็นผู้รับผิดชอบความใช้จ่ายทั้งปวง

กรณีที่มีสิ่งกีดขวาง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องรื้อถอน ขนย้ายออกไปตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการนี้เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้........

-3-

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นและ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา หรือ เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ (งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,342,366.- บาท         (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา, บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างพร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง

บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์      ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน      210      วัน

ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ราคากลางงานก่อสร้าง  3,355,913.01 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม