ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R)

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ

(โรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง,สถานีเพิ่มแรงดันแสงเพชรและโรงผลิตน้ำ Mobile Plant)

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ)  งบประมาณประจำปี 2558  วงเงินงบประมาณ 12,126,000.-บาท (เงินสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 12,974,820.-บาท (เงินสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้จ้างเหมาโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ   (โรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง,สถานีเพิ่มแรงดันแสงเพชรและโรงผลิตน้ำ Mobile Plant)  กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เพื่อเป็นแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง  ป้องกันผลกระทบต่อระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำประปาในแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

1. งานที่ต้องจัดทำ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.๑  โรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง แบบล้อเลื่อนลากจูง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกรณีเกิดปัญหาอุทกภัยและสามารถนำไปสนับสนุน กปภ.สาขาในสังกัดได้ พร้อมทั้งสามารถถอดล้อเลื่อนลากจูงนำไปติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงพุนพิน และมีรายละเอียดอื่นๆดังนี้

1.๑.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แบบล้อเลื่อนลากจูง)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังไม่น้อย

กว่า ๒5๐ กิโลวัตต์ เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันเอาท์พุท 400/230 โวลท์ ความถี่ ๕๐

เฮิร์ท พาวเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ ๐.๘  ความเร็วรอบไม่เกิน ๑๕๐๐ รอบต่อนาที  พิกัดกำลัง

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ Prime rating และอุปกรณ์ประกอบครบชุด โดยผู้รับจ้าง

จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้จะต้องเป็น

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.1.๒ ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า (Transfer Switch)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าของเดิม ประกอบด้วยตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ดังนี้

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบมือยก (Manual transfer switch (MTS) ) จำนวน 1 ตู้ ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 5๐๐ แอมป์ อุปกรณ์สับจ่ายเป็นแบบชนิด  Molded case circuit breaker  ชนิด 4 ขั้ว ค่ากระแสลัดวงจร (IC) ไม่น้อยกว่า ๑6 กิโลแอมป์ (kA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง กม. 5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic transfer switch (ATS) ) ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 18๐๐  แอมป์ อุปกรณ์สับจ่ายเป็นแบบชนิด  Molded case circuit breaker  ชนิด 4 ขั้ว  ค่ากระแสลัดวงจร (IC) ไม่น้อยกว่า 36 กิโลแอมป์ (kA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงพุนพิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic transfer switch (ATS) ) ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 8๐๐  แอมป์ อุปกรณ์สับจ่ายเป็นแบบชนิด  Molded case circuit breaker  ชนิด 4 ขั้ว  ค่ากระแสลัดวงจร (IC) ไม่น้อยกว่า 30 กิโลแอมป์ (kA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.1.3 การเดินสายไฟฟ้าและรางสายไฟ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและเดินสายไฟฟ้าและรางสายไฟ ให้สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าของเดิม ดังนี้

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ชนิด ขนาดและลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘) พร้อมทั้งติดตั้ง Terminal Box ขนาดไม่น้อยกว่า 500 แอมป์ ชนิด 4 ขั้ว

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง กม. 5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาหรือแล้วแต่ข้อตกลงร่วมกัน

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงพุนพิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาหรือแล้วแต่ข้อตกลงร่วมกัน

1.๑.๔ ระบบกราวด์

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างบ่อปักหลักดิน พร้อมปักหลักดิน ขนาดบ่อและวิธีการเชื่อต่อมสายต่อหลักดิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบางและบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงพุนพิน พร้อมทั้งทดสอบความต้านทานของดิน ตาข้อกำหนด ในแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘) หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

1.๑.5 แท่นพื้นคอนกรีต

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและสร้างแท่นพื้นคอนกรีตเพื่อไว้รองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงพุนพิน และตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบางและบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงพุนพิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามข้อกำหนด ในแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘) หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

1.๑.6 การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างเข้าร่วมทดสอบ ณ โรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโรงงานที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยน่าเชื่อถือ (ห้ามทดสอบโหลดโดยใช้น้ำเกลือ) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อดำเนินการจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง โดยต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเดิม

1.๒  สถานีเพิ่มแรงดันแสงเพชร

1.๒.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แบบติดตั้งภายในอาคาร)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังไม่น้อย

กว่า ๒80 กิโลวัตต์ เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันเอาท์พุท 400/230 โวลท์ ความถี่ ๕๐

เฮิร์ท พาวเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ ๐.๘  ความเร็วรอบไม่เกิน ๑๕๐๐ รอบต่อนาที  พิกัดกำลัง

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ Prime rating และอุปกรณ์ประกอบครบชุด โดยผู้รับจ้าง

จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้จะต้องเป็น

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.๒.๒ ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ ( Automatic transfer switch )

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ

(Automatic transfer switch) ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แอมป์ อุปกรณ์สับ

จ่ายเป็นแบบชนิด Molded case circuit breaker หรือ Air circuit breaker ก็ได้ ชนิด 4

ขั้ว ค่ากระแสลัดวงจร (IC) ไม่น้อยกว่า ๑๘ กิโลแอมป์ (kA) และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้

จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.๒.3 การเดินสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง

ครบถ้วน สมบูรณ์ ชนิด ขนาดและลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบแปลน

เลขที่  ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘)หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

1.๒.๔ แท่นพื้นคอนกรีต ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อระบายความร้อน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและสร้างแท่นพื้นคอนกรีตเพื่อไว้รองรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าและตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า(ถ้าเป็นชนิดตั้งพื้น) และระบบถังน้ำมันเชื้อเพลิง  ท่อระบายความร้อน ท่อไอเสีย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามข้อกำหนด ในแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘)หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ระบบไฟฟ้าและมือหมุน

1.๒.๕ ระบบกราวด์พร้อมปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างบ่อปักหลักดิน พร้อมปักหลักดิน ขนาดบ่อและวิธีการเชื่อต่อมสายต่อหลักดิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘) กำหนด หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งทดสอบความต้านทานของดินและต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามความเหมาะสม

1.๒.๖ การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างเข้าร่วมทดสอบ ณ โรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโรงงานที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยน่าเชื่อถือ (ห้ามทดสอบโหลดโดยใช้น้ำเกลือ) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อดำเนินการจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง โดยต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเดิม

1.๓  โรงผลิตน้ำ Mobile Plant

1.๓.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แบบติดตั้งภายในอาคาร)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังไม่น้อย

กว่า ๒๘๐ กิโลวัตต์ เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันเอาท์พุท 400/230 โวลท์ ความถี่ ๕๐

เฮิร์ท พาวเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ ๐.๘  ความเร็วรอบไม่เกิน ๑๕๐๐ รอบต่อนาที  พิกัดกำลัง

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ Prime rating และอุปกรณ์ประกอบครบชุด โดยผู้รับจ้าง

จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้จะต้องเป็น

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.๓.๒ ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch (ATS) )

- บริเวณโรงผลิตน้ำ Mobile Plant  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic transfer switch (ATS) ) ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แอมป์ อุปกรณ์สับจ่ายเป็นแบบชนิด Molded case circuit breaker ชนิด 4 ขั้ว ค่ากระแสลัดวงจร  (IC) ไม่น้อยกว่า 30 กิโลแอมป์ (kA) และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic transfer switch (ATS) ) ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 1๘๐๐ แอมป์ อุปกรณ์สับจ่ายเป็นแบบชนิด Molded case circuit breaker ชนิด 4 ขั้ว ค่ากระแสลัดวงจร  (IC) ไม่น้อยกว่า 36 กิโลแอมป์ (kA) และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.๓.3 การเดินสายไฟฟ้าและรางสายไฟ

- บริเวณโรงผลิตน้ำ Mobile Plant  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ชนิด ขนาดและลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘)หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

- บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาหรือแล้วแต่ข้อตกลงร่วมกัน

1.๓.๔ แท่นพื้นคอนกรีต ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อระบายความร้อน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและสร้างแท่นพื้นคอนกรีตเพื่อไว้รองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริเวณโรงผลิตน้ำ Mobile Plant  และตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า (ถ้าเป็นชนิดตั้งพื้น)บริเวณโรงผลิตน้ำ Mobile Plantและบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน    และระบบถังน้ำมันเชื้อเพลิง  ท่อระบายความร้อน ท่อไอเสีย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามข้อกำหนด ในแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘)หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ระบบไฟฟ้าและมือหมุน

1.๓.๕ ระบบกราวด์

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างบ่อปักหลักดิน พร้อมปักหลักดินบริเวณโรงผลิตน้ำ Mobile Plant  ขนาดบ่อและวิธีการเชื่อต่อมสายต่อหลักดิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(0๑)-EE-สฎ๐๑(๘) กำหนด หรือ Shop Drawing ที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งทดสอบความต้านทานของดิน

1.๓.๖  งานอาคารโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗(๐๑)สฎ.๓๓(๑๔) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน และหลักการทางวิศวกรรม

1.๓.๗ การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างเข้าร่วมทดสอบ ณ โรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโรงงานที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยน่าเชื่อถือ (ห้ามทดสอบโหลดโดยใช้น้ำเกลือ) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อดำเนินการจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง โดยต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเดิม

หมายเหตุ

ก่อนทำการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Catalog อุปกรณ์ที่ใช้ พร้อม Shop Drawing มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ก่อนทำการติดตั้งจริง

แท่นพื้นคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนทำการสร้างแท่นพื้นคอนกรีต พร้อมรายการคำนวณ โดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้เซ็นต์รับรองแบบ

ข้อมูลเฉพาะทางด้านเทคนิค

1   ความต้องการทั่วไป

  - ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมรายละเอียด คุณสมบัติและการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมตลอดจนถังน้ำมันเชื้อเพลิง

  - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

  - เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่อาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 280 กิโลวัตต์ (แบบ Open type) 2  ชุด และ 250 กิโลวัตต์ (แบบลากจูง)   ที่ Power Factor = 0.8 , แรงดันไฟฟ้า 400/230 V , ระบบ 3 เฟส 4 สาย , ความถี่ 50 Hz  ที่  1500 รอบต่อนาที กำลังพิกัดแบบ Prime rating มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง BS 4999 , BS 5000 , BS 5514 , BS 7698 , DIN 6271-3 , IEC 60034 , ISO 8528 ,ISO 3046 หรือเทียบเท่า

  - ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้แทนจำหน่ายมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้แทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการที่มีอำนาจเต็มในประเทศไทย (ฉบับจริง) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่า หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้ว่าจ้างสามารถหาซื้ออะไหล่ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

  - ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และอุปกรณ์ต่างเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวทำงานโดยสมบูรณ์ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ

๒   เครื่องยนต์ต้นกำลัง

  - ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือสารหล่อเย็นชนิดอื่น ทำงานที่ Rated Speed 1,500 รอบต่อนาที

  - ขนาดกำลังของเครื่องยนต์ต้องเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานตามมาตรฐาน DIN, BS หรือ SAE

  - ระบบควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ใช้  Governor แบบ Full Hydraulic หรือ Electronic ซึ่งให้ Speed Regulation ไม่เกิน  0.25% ของ Rated Speed จากเดินตัวเปล่า (No Load) ถึงภาระเต็มที่ (Full Load) ที่ภาวะคงที่ (Steady State) เพื่อให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าจ่ายออกอยู่ในระหว่าง 50 Hz   0.25%

  - ระบบกรองอากาศแบบแห้ง (Dry Filter) และมี Turbocharger ช่วยอัดอากาศเข้ากระบอกสูบ

  - ระบบระบายความร้อนใช้เครื่องสูบหมุนเวียน (Circulating Pump) เพื่อส่งสารหล่อเย็นไประบายความร้อน มี Thermostatic Valve ช่วยในการรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาวะคงที่ การระบายความร้อนออกใช้หม้อระบายความร้อน และพัดลมซึ่งติดตั้งกับเครื่องยนต์จากโรงงาน (Engine Mounted) พร้อมทั้ง Guard ป้องกันอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหว

  - การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย DC Motor ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่แบบที่จัดหาในประเทศไทย การบรรจุแบตเตอรี่ใช้ Alternator

  - ระบบประจุไฟแบตเตอรี่แบบแรงดันคงที่ให้เต็มด้วยเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง

  - ท่อไอเสียผลิตจาก Black Steel Pipe หรือดีกว่ามี Silencer เพื่อลดความดังของเสียงให้อยู่ในระดับที่กำหนด มี Flexible Joint ต่อเชื่อมระหว่างเครื่องยนต์และท่อไอเสีย สำหรับท่อไอเสียส่วนที่อยู่ในอาคารทั้งหมดหรืออยู่ใน Canopy ให้หุ้มฉนวนความร้อนประเภท Rock  Wool หรือ   ดีกว่า มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 70 กก/ซม2 และหุ้มทับด้วย Aluminium หรือ Stainless Steel

  - อุปกรณ์เครื่องวัดแสดงสถานะและป้องกันเครื่องยนต์ (Engine Fault Indicator) อยู่ที่แผงควบคุม ติดตั้งบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - อุปกรณ์แสดงสถานะเครื่องยนต์

- Engine Water Temperature

- Engine Lube Oil Pressure

- Engine Lube Oil Temperature

- Engine Running Hour Meter

- Battery Charging Indicator, Battery Voltage

- Engine Speed

2.9.2	   Engine Fault Indicator ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ Shut-Down ประกอบด้วย

- Low Lubricating Oil Pressure

- High Jacket Water Temperature

- Engine Over Speed

- Engine Over Crank

3.	ข้อกำหนดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

  - Generator ต้องพิกัดกำลังและจ่ายไฟฟ้าได้ตามระบบที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นชนิด Synchronous, 4 Pole, 2/3 Pitch Winding เพื่อลดความร้อนในขดลวด (Field Heating) และ Voltage Harmonics, Revolving Field, Drip-Proof Construction, Single Pre-Lubricated Seal & Bearing ระบายความร้อนด้วยอากาศ  สามารถต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องยนต์โดยใช้ Flexible Drive Disc

  - ฉนวนของขดลวด Class H หรือดีกว่า

  - ระบบ Excitation ของ Generator แบบ PMG (Permanent Magnet Generator) หรือ AREP (Auxiliary Windings, Regulator, Excitation Principle) หรือเทียบเท่า

  - การทำงานของ Generator ต้องมีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่โดยอัตโนมัติ แบบ Solid State เพื่อปรับแรงดันและความถี่ระหว่างเดินตัวเปล่า (No Load) และภาระเต็มที่  (Full Load) ให้มีค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.4.1	แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน + 1 % ของแรงเคลื่อนปกติระหว่างเดินตัวเปล่าถึงภาระเต็มที่ ที่สภาวะคงที่

3.4.2	ความถี่คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน +0.25% ของความถี่ปกติที่สภาวะคงที่ระหว่างเดินตัวเปล่าถึงภาระเต็มที่

  - Telephone Influence Factor ต้องมีค่าไม่เกิน 50 และ Telephone Harmonic Factor ต้องมีค่าไม่เกิน 5 % หรือตามมาตรฐาน NEMA หรือเทียบเท่า

4.	แผงควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4.1	ความต้องการด้านพิกัดการออกแบบและการสร้างให้ยึดถือเช่นเดียวกับข้อกำหนดของแผง สวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำเว้นแต่แผงควบคุมนี้ได้ออกแบบและสร้างเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานของผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4.2     อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker หรือ Air circuit breaker หรือ

ที่แบบระบุ

4.3     แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- แอมมิเตอร์ AC มีทั้ง 3 เฟส

- แอมมิเตอร์ DC

- โวลท์มิเตอร์ AC

- ฟรีเควนซี่มิเตอร์

- วัตต์มิเตอร์

- Automatic Voltage Regulator

- และอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

5.	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ติดตั้งถังเก็บน้ำมัน (Day Tank) และ Fuel Storage Tank ขนาดเพียงพอที่จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ Full Load ได้ติดต่อกันอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง(กรณีแบบ Open type)  หรือตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดหาและติดตั้งการเดินท่อต่างๆทุกชนิด ตลอดจนเครื่องสูบน้ำเชื้อเพลิงไฟฟ้า (Fuel Pump) เพื่อเติมน้ำมันกรณีที่ไฟฟ้าดับนานเกิน 8 ชั่วโมง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีส่วนประกอบดังนี้ ยกเว้นถังน้ำมันที่ติดมากับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๕.1  ช่องระบายอาการ (ที่มีกันแมลง)

5.2  ช่องสำหรับเติมน้ำมัน พร้อมฝาปิด

5.3  มีช่องสำหรับทำความสะอาดถัง

5.4  มีวาล์วสำรับระบายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สกปรกทิ้ง

5.5  หลอดแก้วแสดงระดับและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

5.6  ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถัง ส่งไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยมีวาล์วเป็นตัวปิดและเปิด

5.7  มีปั๊มที่ใช้ไฟฟ้าและแบบมือโยกหรือหมุน ติดตั้งอยู่บนแท่นในตำแน่งที่เหมาะสม

5.8  มีขาตั้งที่แข็งแรง ความสูงพอเหมาะกับการใช้งาน

5.9  ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เหล็กดำ ด้านนอกทาสีกันสนิม ส่วนที่ต่อเข้าเครื่องยนต์ให้ใช้ท่ออ่อน และวาล์ว

ที่ใช้ เป็นประเภทบอลวาล์ว

5.10 ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีกรองดักน้ำ และติดตั้งในตำแน่งที่สามารถถ่ายเทน้ำได้สะดวก

- การติดตั้ง

  - ผู้รับจ้างต้องส่งแบบ (Shop Drawing) การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ก่อนทำการติดตั้งจริง  โดยให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

6.2  มี Vibration Isolator ชนิดสปริงหรือวัสดุอื่นตามที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ สำหรับรองรับแท่นเครื่อง ขนาดและจำนวนต้องได้จากการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมกับขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

6.3	ฐานคอนกรีตรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องแข็งแรง โดยแสดงรายการคำนวณ การรับน้ำหนัก  (load) ของโครงสร้างและระบบไฟฟ้า ลงนามรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้ง ตามรูปแบบที่กำหนด

6.4  ต้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมทั้งระบบการระบายความร้อนและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์

๖.๕  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งตามแบบและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบไฟฟ้าหลักของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จนสามารถใช้งานได้ดี ถ้ามีงานงานใดซึ่งมิได้ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินการครั้งนี้ แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สามารถทำงานได้สมบูรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้งดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๖   เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียนร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน ต้องทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามรายละเอียดทุกอย่างและทดสอบการจ่ายโหลดเต็มพิกัดของสถานที่นั้น พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๖.7 ผู้รับจ้างจะต้องไปดูสถานที่ในการติดตั้งจริงตามวัน เวลา ที่กำหนดในประกาศ แต่ถ้าหากผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะไปดูสถานที่ เมื่อเกิดปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการต่อรองภายหลังมิได้

7.	การทดสอบ

7.1	ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้

- Low Oil Pressure

- High Water Temperature

- Over and Under Speed

- Over Voltage

- อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ

- Load Test

- Step Load (Shock Load)

ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบ Load Test โดยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง ดังนี้

- 1.5 ชั่วโมงแรกเดินเครื่องที่     100%	Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่   		75%  	Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่ 	50%   	Load

- 1 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่    	25%    Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่	100%   Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่  110%	Load (กรณีเป็น  Continuous Rating)

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่  100%   Load

โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างเข้าร่วมทดสอบ ณ โรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโรงงานที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยน่าเชื่อถือ (ห้ามทดสอบโหลดโดยใช้น้ำเกลือ) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

7.2	เมื่อทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง โดยต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเดิม เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชม.

7.3   เมื่อทดสอบเสร็จแล้วและผู้ว่าจ้างตรวจรับงานแล้ว ผู้รับจ้างต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังตาม

ความจุ ถังที่ระบุไว้ในแบบหรือความจุของถังที่ติดมากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

8.  	รายละเอียดที่ต้องจัดส่งและดำเนินการ

  - ต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมช่างเทคนิค ให้สามารถใช้เครื่องได้และสามารถบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้อง

  - จัดมอบหนังสือคู่มือการบำรุงรักษาและหนังสือแสดงชิ้นส่วนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด

  - ต้องจัดมอบอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงที่จำเป็น ดังนี้

- ไส้กรองอากาศต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน    2	ชุด

- ไส้กรองน้ำมันเครื่องต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- ไส้กรอง Bypass ต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- Corrosion Resistor ต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- เครื่องมือพร้อมลังใส่ ต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน   1   ชุด

- ระบบควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยระบบควบคุมด้วยมือและระบบควบคุมอัตโนมัติควรเป็นผลิตภัณณ์เดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเทียบเท่า เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการเข้ามาทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมเมื่อเกิดการเสียหายหรือชำรุดของอุปกรณ์

การควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยระบบควบคุมด้วยมือและระบบควบคุมอัตโนมัติ

  - ระบบควบคุมด้วยมือ

การเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบควบคุมด้วยมือโดยใช้สวิทช์กุญแจหรือดีกว่าติดตั้ง               บนแผงควบคุม

  - ระบบควบคุมอัตโนมัติ

    - ระบบควบคุมอัตโนมัติประกอบด้วย ระบบ Start-Stop เครื่องยนต์อัตโนมัติด้วย Automatic Transfer Switch (ATS)

9.2.2	การ  Start-Stop  เครื่องยนต์อัตโนมัติ  ให้มีคุณสมบัติดังนี้

- เมื่อสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ไม่ทำงาน ให้สั่งสตาร์ทใหม่จนครบ  4 ครั้ง  ถ้าเครื่องยนต์ยังไม่ทำงาน ให้มีสัญญาณเสียงและแสง

- ในกรณีภาวะปกติ ให้เครื่องยนต์สตาร์ทอุ่นเครื่องทุก ๆ  7 วัน ครั้งละ 15-30 นาที โดยสามารถตั้งได้ภายหลัง    ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง Load เว้นแต่ในขณะนั้นไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้อง จึงจะจ่าย Load โดยทันทีจนกว่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

- ระบบต้องมี Selector  Switch Automatic-Off-Test

9.2.3	Automatic  Transfer Switch   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- Transfer Switch  ต้องเป็นแบบใช้ Circuit Breaker Molded Case Type 2 ตัว ขนาดตามมาตรฐานหรือตามที่กำหนด ทำงานแบบ Electrical Operate, Mechanical  Hold พร้อมทั้งมีระบบ Manual Operate

2)	ระบบควบคุม Transfer Switch  ให้ใช้อุปกรณ์ Electronic มีคุณสมบัติการทำงานดังนี้

- เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้องหรือแรงดันไฟฟ้าเฟสหนึ่งเฟสใดต่ำกว่า 10% ภายใน  3  วินาที  เครื่องยนต์จะสตาร์ทเครื่องเอง ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ทครั้งแรกไม่ติด ชุดสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ทใหม่ติดต่อกันได้อีก 4 ครั้ง เมื่อสตาร์ทเครื่องครบ 4 ครั้งเครื่องยนต์ยังไม่ติดเครื่องจะไม่สตาร์ทอีก แต่จะมีสัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Overcrank หลังจากตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Reset  Overcrank สัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Overcrank ดับและชุดสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่อีก

- เมื่อเครื่องยนต์ติดให้เดินเครื่องโดยไม่จ่ายไฟฟ้าประมาณ 3-60 วินาที (ปรับค่าได้) หลังจากนั้นให้จ่ายไฟฟ้าและมีสัญญาณไฟแสดงสถานะที่ช่อง Stand-By Source

- เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าปกติภายใน 10 นาที ATS จะเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ และมีสัญญาณแสดงสภาวะปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเดินโดยไม่จ่ายไฟฟ้า  ต่อไปอีกประมาณ 3–10 นาที ก่อนที่เครื่องจะหยุดทำงาน

การควบคุม  Automatic Transfer  Switch  ให้สอดคล้องกับระบบควบคุม ตามที่ กปภ.ต้องการ เช่น การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และอื่นๆ

- Automatic Transfer  Switch  ให้ติดตั้งภายใน Essential Distribution Board หรือตามกำหนด

- หลักการทำงานของระบบสวิทซ์โอนย้ายพลังงานอัตโนมัติ ประกอบ

(1)	ตำแหน่งเลือกการทำงานของสวิทซ์อย่างน้อยต้องมีตำแหน่งเลือกดังนี้

ตำแหน่งที่ 1	เป็นตำแหน่ง  “Auto”  เป็นตำแหน่งปกติที่ตั้งไว้ในกรณีที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

ตำแหน่งที่ 2    	เป็นตำแหน่ง  “Off” หมายถึงการตัดชุดควบคุม ATS. ออกจากระบบ ดังนั้นในขณะที่เลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่ง “Off”  ATS จ่ายไฟฟ้าให้โหลดจากแหล่งจ่ายใดๆ (การไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ก็จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งที่ 3    	เป็นตำแหน่ง  “Eng. Run” (Engine Run)  เมื่อเลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่งนี้ โดยสวิทซ์ที่ตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ที่ตำแหน่ง  Auto  เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ยังคงใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ และเมื่อเลือกสวิทซ์กลับมาที่ตำแหน่ง “Off” เครื่องยนต์ก็จะดับทันที ในตำแหน่งนี้จะไม่มีการสลับเปลี่ยนโหลดมาใช้ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำแหน่งนี้เป็นการทดสอบว่า       เครื่องยนต์มีความพร้อมหรือไม่  (Stand-By)

ตำแหน่งที่ 4	เป็นตำแหน่ง “Test”  เมื่อเลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่งนี้ จะเป็นการจำลองสภาพเหมือนไฟของการไฟฟ้าฯ ดับลง โดยจะมีการหน่วงเวลาก่อนที่จะสั่งให้เครื่องยนต์สตาร์ท และเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทเรียบร้อยแล้ว  จะมีการหน่วงเวลาก่อนจะสั่งให้ ATS สับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นถ้าเลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่ง “Auto”     วงจรควบคุมจะทำการหน่วงเวลา พอได้เวลาตามที่กำหนดวงจรควบคุมก็จะสั่ง ATS ให้กลับมาใช้ไฟของการไฟฟ้าตามปกติ จากนั้นจะหน่วงเวลาต่อก่อนจะสั่งดับเครื่องยนต์ ถ้าเลือกสวิทซ์ต่อมาที่ตำแหน่ง “Off” เครื่องยนต์จะดับลงทันที และ ATS จะสับเปลี่ยนกลับมาใช้ไฟของการไฟฟ้าทันที

(2)	ขั้นตอนการทำงานของ Times ในชุดควบคุม ATS มีการทำงานตามลำดับ 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1   	TDES (Time Delay Engine Start)  ในขณะตอนแรกเมื่อไฟของการไฟฟ้าเกิดขัดข้องนานเกินกว่าเวลาที่ตั้งไว้ (ปกติตั้งไว้ที่ 1-5 วินาที) ชุดควบคุม ATS จะสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทขึ้นมา

ขั้นตอนที่  2	TDNE (Time Delay Normal to Emergency) เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทติดขึ้นมา แรงเคลื่อนและความถี่ได้ตามมาตรฐานแล้ว  (380 Volts / 50 Hz.) ชุดควบคุม ATS ก็จะสั่งเปลี่ยนการจ่ายจากไฟฟ้าของการไฟฟ้ามาเป็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (ปกติตั้งไว้ที่ 3-120 นาที)

ขั้นตอนที่  3  	TDEN (Time Delay Emergency to Normal) เมื่อไฟของการไฟฟ้ากลับมาสภาวะปกติ ชุดควบคุม ATS ก็จะสั่งเปลี่ยนการจ่ายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้ไฟฟ้าจาก   การไฟฟ้า (ปกติตั้งไว้ที่ 3-10 นาที)

ขั้นตอนที่  4	TDEC (Time Delay Engine Cool Down) เมื่อผ่าน  ขั้นตอนที่  3

แล้ว ชุดควบคุม ATS จะหน่วงเวลาให้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน

ต่อไปในสภาพไม่จ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย   3-10 นาที

10.	การตรวจสอบและรับประกัน

ผู้ขายต้องส่งผู้ชำนาญมาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกๆ 3 เดือน และรับประกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขายให้กับ กปภ.นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี   นับจากวันส่งมอบ   ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต    ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือ เปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ

3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นและ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5       ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา และ ต้องเป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้(งานจัดหาพร้อมติดตั้งชุดกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป)) กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท       (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานในสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญา บัญชี ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อ เสนอด้วย

6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน      150      วัน

การจ่ายเงินค่าจ้าง

จ่ายเงินค่าจ้างแบบ งานงวดเดียว เมื่องานเสร็จสิ้น ครบถ้วน สมบูรณ์

ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ราคากลางงานก่อสร้าง  11,101,205.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)