ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

พร้อมค่าขนส่ง

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงหรือเกล็ด สำหรับใช้ในกิจการผลิตน้ำประปา พร้อมค่าขนส่งให้กับการประปา    ส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อฯ ให้ กปภ.ข. 3

คำจำกัดความ

กปภ.ข.3		หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

สารสร้างตะกอน		หมายถึง	  สาร Poly Aluminium Chloride (PACl)

ผู้จะซื้อ			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ผู้จะขาย	หมายถึง  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

รุ่น (Lot.)	หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และ

ขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง  พร้อมค่าขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ของ กปภ.ข. 3   	ตามแผนการส่งมอบ

2.2เพื่อให้สาร PACl  ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 4

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓

3.5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.ข.๓  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.6.  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยแนบหลักฐานในวันยื่น

ซองเอกสาร

2/3.7 เคยประกอบ...

- 2 -

3.7. เคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ  ให้แก่หน่วยงาน ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานเอกชน อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแนบหลักฐานสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงาน

ราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน

3.8.  บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.9.  บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.10.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

4.1.2 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสารสร้าง

ตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

4.1.3 เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้ใน

ระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

4.1.4 เมื่อ กปภ.ข.3 ตรวจรับมอบสาร PACl แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

4.2  คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า		 29

4.2.2 เบสิกซิตี้ (Basicity)		 ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		          65 ถึง 85

4.2.3 ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 		                    3.5 ถึง 5.0

10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

4.2.4 ซัลเฟต 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		          10.5

4.2.5 เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		            1.0

4.2.6 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน		300

4.2.7 สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			3.0

4.2.8 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			45

4.2.9 แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			3.0

4.2.10 ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			15

4.2.11 ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			0.3

4.2.12 โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			15

3/4.3.การบรรจุ.....

- 3 -

4.3  การบรรจุ

4.3.1 ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายในการขนส่ง   โดยบรรจุในถุง 2 ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติก สามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสาร PACl ให้มี น้ำหนักสุทธิถุงละ 20 กิโลกรัม  หรือ 25 กิโลกรัมและที่ถุงสาร PACl จะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4  เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.3 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย ในกรณีที่

ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

4.4.7 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ“ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยงจากการ

สัมผัสโดยตรง”

5.  การพิจารณาในขั้นตอนการสอบราคา

5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสาร PACl จำนวน 2 ถุง (ถุงละ 0.5 กิโลกรัม) ตามที่เสนอราคา      โดยจัดส่งให้ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.3 เพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (ข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3) และทดลองจาร์เทสต์ โดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.3 จะเป็นผู้คัดเลือกแหล่งน้ำดิบ เพื่อทำการทดลองจาร์เทสต์ อย่างน้อย 1 แหล่งน้ำ

5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

5.2.1 กปภ.ข.3 จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจาก     กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ กปภ.เชื่อถือ และมีคุณลักษณะทางเคมีได้มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 4.2

5.2.2 ตัวอย่างสารPACl ที่ทดสอบโดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.3 ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่าน

ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3

5.2.3 ผลการทดลองจาร์เทสต์  สามารถตกตะกอนความขุ่นน้ำดิบได้  ความขุ่นของน้ำดิบหลังการ

ทดลองต้องน้อยกว่า 5 NTU ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

5.2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACl สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการ

บริโภคได้อย่างปลอดภัย จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ กปภ.เชื่อถือ

ใบรับรองต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

4/6.การชัก......

- 4 –

6.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

6.1 ผู้จะขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จะซื้อ เพื่อชักตัวอย่าง สำหรับใช้ใน  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี โดยผู้ซื้อจะดำเนินการชักตัวอย่าง ณ กปภ.สาขาที่ส่งมอบตามแผนการส่งมอบในแต่ละงวด

6.2 การชักตัวอย่าง

6.2.1 ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร PACl จากภาชนะบรรจุที่ได้ตามข้อ 4.3 โดยสาร PACl แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างทุกๆ 250 เมตริกตันต่อ จำนวน 1 ตัวอย่าง      การชักตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ๆละ ประมาณ 1 กิโลกรัม นำมาคละรวมกันแล้วแยกตัวอย่าง

ออกเป็น 3 ส่วนๆ ละเท่าๆกัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายลงลายมือชื่อ

กำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และให้ผู้จะซื้อหรือ ตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายเก็บตัวอย่างไว้ คนละส่วน อีก 1 ส่วน ผู้จะซื้อหรือตัวแทนผู้จะซื้อและผู้จะขาย  ต้องร่วมกันนำตัวอย่าง ไปส่งให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ กปภ.เชื่อถือซึ่งผู้จะซื้อเห็นชอบให้เป็น          ผู้วิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น และผู้จะขายต้องส่ง ต้นฉบับรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl ให้  กปภ.ข.3

6.2.2 เมื่อได้ส่งมอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแล้ว หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ได้   รับมอบ มีความประสงค์จะชักตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 6.2.1โดยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

6.3 เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานตามข้อ 6.2.1 จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมีตาม   รายละเอียดในข้อ 4.2 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl  รุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

6.3.1 ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12  ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นนั้นๆโดยผู้จะขายจะต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อ  ทำการชักตัวอย่างสาร PACl ในรุ่นถัดไป ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ทั้งนี้หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 2 ครั้ง ผู้จะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา

6.3.2 ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั้น  มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12  ผู้จะซื้อจึงจะพิจารณาผลวิเคราะห์ในข้อ 4.2.1ถึง 4.2.6  ต่อไปนี้

ก. ในกรณีที่สาร PACl มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) น้อยกว่าที่กำหนด (29%) และผู้จะซื้อ ยอมรับสาร PACl นั้น ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACl ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนดโดยคำนวณจากราคาสาร PACl ต่อเมตริกตัน ที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้จะขายต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว  ให้ได้เนื้ออะลูมิเนียมออกไซด์จนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนด ในข้อ 4.2.1

ข. หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่      ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2.2 ถึง4.2.6 ผู้จะซื้อจะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl      ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่นนั้น ในงวดนั้น

5/ค.สำหรับ..........

- 5 –

ค. สำหรับผลการวิเคราะห์ตามข้อ 6.2.2 หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12  แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นำสาร PACl ไปใช้แล้วบางส่วน

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ สำหรับจำนวนสารPACl ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้ใช้ไปแล้ว ผู้จะขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้จะซื้อ ชำระราคาของสาร PACl และหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้จะซื้ออีกส่วนปริมาณสารPACl ที่เหลือ ผู้จะขายต้องนำกลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสาร PACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใหม่ ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน ข้อ 6.2.1 ถึง 6.3.2

กรณีที่ 2  การประปาส่วนภูมิภาคสาขา  ยังไม่ได้นำสาร PACl ไปใช้

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ  ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ  ทั้งนี้ผู้จะขาย    จะต้องนำ  สารPACl กลับคืนโดยเร็วที่สุดและนำสาร PACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใหม่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 6.2.1 ถึง 6.3.2

หากผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12  ผู้จะซื้อจึงจะใช้เกณฑ์

ตาม  ข้อ 6.3.2 ก. และข้อ 6.3.2 ข.

7. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

7.1 ผู้จะขายต้องนำสาร PACl ที่จะส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ไปยังกปภ.สาขา ตามแผนที่ผู้ซื้อกำหนดจนครบ	จำนวนตามสัญญา โดยผู้ซื้อจะชักตัวอย่างสาร PACl ณ กปภ.สาขานั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน	ในข้อ 6.2.1

7.2  ผู้ขายจะต้องส่งมอบของ  โดยแบ่งออกเป็น  2 งวด  ภายใน  110 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

และ ผู้ซื้อจะตรวจรับของก็ต่อเมื่อผลการวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์

บริการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ กปภ.เชื่อถือเสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น และส่งรายงานผลการ

วิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อทราบและยอมรับก่อน  จึงจะทำการตรวจรับ ทั้งนี้ สาร PACl ในรุ่น

นั้น  จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2 ทุกรายการด้วย (ตามข้อ 6.3 เกณฑ์การตัดสิน)

| งวดที่ | กำหนดการส่งมอบ | จำนวนสาร PACl (กิโลกรัม) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย | 142,150 |
| 2 | ไม่เกิน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย | 162,550 |

7.3 การส่งมอบแต่ละงวด หากไม่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ ให้ผู้จะขายจัดส่งสาร PACl ให้การประปาต่างๆ

ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ในข้อ 7.2

6/7.4 กรณี...

- 6 -

7.4 กรณีที่ ผู้จะซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไป จากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสาร PACl ตามข้อ 7.2  ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

7.5 ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl  ตามเวลาที่กำหนดในแผนการส่งมอบตามข้อ7.2  หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่         ผู้จะขาย ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว การชำระค่าปรับดังกล่าว       ไม่ทำให้ผู้จะขาย พ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ผู้จะซื้อไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิต   น้ำประปา

7.6 การส่งมอบสาร PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้จะขายจะต้องแจ้ง   เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้จะซื้อ ด้วย

7.7 กรรมสิทธิ์แห่งสาร PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้จะซื้อเมื่อผู้จะขายได้จัดการขนส่ง สารPACl  ตามแผนการส่งมอบให้ผู้จะซื้อ เมื่อขนถ่ายลงในสถานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปลายทางของ   ผู้จะซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7.8 ผู้จะขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา เป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด

7.9 ผู้ขายจะต้องจัดหาพาเลทรองพื้น  สำหรับวางสารPACl เพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นทุกกปภ.สาขา

7.10ผู้ขายจะต้องจัดหาถุงมือยางอย่างหนา จำนวน 20 คู่ และหน้ากากป้องการสาร PACL เข้าสู่   	ร่างกายจำนวน 200 ผืน ทุกครั้งในการส่งสินค้าต่องวด

8วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เป็นเงิน 6,628,169.57 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)   ซึ่งราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ

(นายปริญญา  ยามช่วง)

ตำแหน่ง หนง.ควบคุมคุณภาพน้ำ ๒

ลงชื่อ................................................กรรมการ                       ลงชื่อ................................................กรรมการ

(นางสาวพรรณเพ็ญ  เหมมณี)                                             (นางสาวฐิติมา  วงศ์สกุล)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๗                                           ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๗