ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง

(Polyaluminium Chloride : PACl)

จำนวน 885,000 กิโลกรัม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (สาร PACI) ชนิดผง ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕60  เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในด้านการผลิตน้ำ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 		หมายถึง	  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	  นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ					  คัดเลือกจาก กปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง	  สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์  ชนิดผง

(Polyaluminium Chloride : PACl) (สาร PACl)

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔

สารสร้างตะกอน 		หมายถึง   สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง (สาร PACl)

ผู้จะซื้อ 			หมายถึง   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้จะขาย			หมายถึง ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน					  สัญญา

รุ่น (Lot.) 		หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุ ชนิด					  และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา					  เดียวกัน

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง (สาร PACl) ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จำนวน 885,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาและ/หรือ		     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ		     ราคาครั้งนี้

2 / 3.5 เป็นผู้ผลิต ...

- ๒ -

๓.๕ เป็นผู้ผลิตภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ หรือ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน  โดยแนบหลักฐานการซื้อขายหรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  บริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา (พร้อมรายละเอียดทั้งฉบับ)  ในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ		     รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                         		๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด		      จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ 		      ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด		      จ้างของรัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง		               ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

๔.๑.๒ เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรีย์สาร

๔.๑.๓ เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสาร		         สร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

๔.๑.๔ เป็นสารสร้างตะกอนที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไป		         ใช้ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

๔.๑.๕ เมื่อ กปภ.ข.๕ ตรวจรับมอบสาร PACl แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีขึ้นไป

๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๔.๒.๑   อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2O3)	ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่า  ๒๙

๔.๒.๒   เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่   ๖๕ ถึง ๘๕

๔.๒.๓   ความเป็นกรด-ด่าง		๓.๕ ถึง ๕.๐

เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

๔.๒.๔   ซัลเฟต 		 ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่เกิน  ๑๐.๕

๔.๒.๕   เหล็ก ( Fe)	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	300      	    			๔.๒.๖   เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  ๓๐๐

๔.๒.๗   สารหนู (As)	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๘   แมงกานีส  (Mn)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๔๕

๔.๒.๙   แคดเมียม (Cd)	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐ ตะกั่ว (Pb)	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 	๑๕

๔.๒.๑๑ ปรอท (Hg)	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒ โครเมียม (Cr)	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๑๕

3 / 4.3 การบรรจุ ...

- ๓ -

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑ ให้บรรจุสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงในวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทนไม่ฉีกขาด		        ง่ายในการขนส่ง  โดยบรรจุในถุง ๒ ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติกสามารถกันน้ำ หรือ 		        ความชื้นได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์		        มีน้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๐ กิโลกรัม หรือ ๒๕ กิโลกรัม และ ที่ถุงสารพอลิอะลูมิเนียม-		        คลอไรด์ จะต้องระบุรุ่น (LOT.) ของสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ผลิตไว้ด้วย

๔.๓.๒ น้ำหนักสุทธิของสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่		         ระบุไว้ในฉลาก

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลขอักษร หรือ		เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน     โดยจะต้องสกรีนรายละเอียดดังต่อไปนี้   	  บนถุงบรรจุสาร PACl

๔.๔.๑  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

๔.๔.๒  น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๓  เดือน ปี ที่ทำการผลิต หรือ รหัสรุ่นที่ทำการผลิต

๔.๔.๔  เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔.๔.๕  คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

๔.๔.๖  คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควร      			หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง”

๔.๔.๗  ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ทำการผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัด		          จำหน่าย	 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๕. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯ ถุงละ ๕๐๐ กรัม จำนวน 3 ถุง (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) และลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมประทับตราห้างฯ ลงบนภาชนะเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๑๒)  ซึ่งจะทำการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผู้ส่งตัวอย่าง จะต้องชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ฯให้กับหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันส่งตัวอย่าง(ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000บาท/1 ตัวอย่าง) ก่อนส่งโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่าง และตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่ กปภ.ข. ๕ กำหนดไว้  กปภ.ข.๕ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น  และหากผลการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี ตามข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๑๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคา และ กปภ.ข.๕ จะไม่อนุญาตให้ส่งตัวอย่างสารฯ มาตรวจใหม่   และตัวอย่างดังกล่าวจะนำไปทดสอบจาร์เทสต์  โดยใช้แหล่งน้ำเดียวกันกับแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  (ชั้นพิเศษ) ซึ่งจะทดสอบโดยห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผู้ส่งตัวอย่าง จะต้องชำระเงินค่าทดสอบให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันส่งตัวอย่าง (ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500บาท/1 ตัวอย่าง)   โดย กปภ.ข.๕ จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ยอมรับผลการทดสอบจาร์เทสต์ดังกล่าวแล้ว   ผู้เสนอราคาจะค้านหรือไม่ยอมรับผลการทดสอบและนำมาเป็นข้ออ้างหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  กปภ.ข.๕ ในภายหลังไม่ได้

4 / 5.2 หลักเกณฑ์ …

- 4 -

๕.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณา

๕.๒.๑ กปภ.ข.๕ จะพิจารณาเปิดซองเสนอราคา ของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่มีผลทดสอบ		         คุณลักษณะทางเคมีของตัวอย่างสาร PACl  (ข้อ 4.2.1 – 4.2.12)  ผ่านทุกรายการ		         เท่านั้น

๕.๒.๒ ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 		         ข้อ ๔  หัวข้อ ๔.๒.๑ ถึง หัวข้อ ๔.๒.12

๕.๒.๓ ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องน้อยกว่า ๑๐ NTU  ซึ่งมี		        คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน( Optimum dose ) และลดต้นทุนในการผลิตน้ำ		        ประปาและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ  กปภ.ข.๕ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคา		        ของปริมาณการใช้สารเคมี (PACl) ต่อหน่วยน้ำ(ลบ.ม.) ตามสูตรคำนวณ

ราคาสารเคมีต่อหน่วยน้ำ(บาท/ลบ.ม.)	=	( A x B ) / 1000

โดยที่		A	=	ผลการทดสอบจาร์เทสต์ ( มก./ล.)

B	=	ราคาที่บริษัทเสนอ (บาท/กก.) 					 B คิดจากราคาที่บริษัทเสนอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)นำมาหารด้วยจำนวนสาร PACl ที่ กปภ.ข.๕ จะจัดซื้อ (หารด้วย 885,000 กก.)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถขอทราบผลการทดลองจาร์เทสต์ได้ก่อนวันประมูลราคา อย่างน้อย 3 วัน

๕.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACl สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำ		        ประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับ		         ชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่ กปภ. เชื่อถือ

๖. การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตรวจรับ

๖.๑ ผู้จะซื้อ จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้จะขาย จะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ เพื่อ	      วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACl  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว

๖.๒ การชักตัวอย่าง

๖.๒.๑ ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร PACl จากภาชนะที่บรรจุตามข้อ ๔.๓ เป็นรุ่น ๆ ไป โดยสาร PACl  แต่ละรุ่น (Lot.)  ผู้จะซื้อ  จะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ งวดที่ส่ง  ตัวอย่างต่อจำนวน ๑ ตัวอย่าง  หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร  การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ ๓ จุด ประมาณจุดละ ๑ กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน และผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก ๑ ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้จะซื้อเห็นชอบ เป็นผู้วิเคราะห์  และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น โดยผู้จะขายต้องจ่ายเงินค่าตรวจ                                                                    วิเคราะห์สาร PACl ให้กับหน่วยงานที่ตรวจฯ ในวันที่ส่งตัวอย่างสาร PACl                          แล้วให้หน่วยงานที่ตรวจฯ ส่ง ต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl  ให้ กปภ.ข.๕

5 / 6.2.2 เมื่อได้ส่งมอบ ...

- 5 -

๖.๒.๒ เมื่อได้ส่งมอบสาร PACl  ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  แล้ว 		         หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะชักตัวอย่าง		         เพิ่มเติม	ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๒.๑  โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 		         เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานตามข้อ ๖.๒.๑ จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมี 	ตามรายละเอียดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการ   จึงจะถือว่าสาร PACl รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของ        	รายละเอียดฉบับนี้

๖.๓.๑ ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ 		         ข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นนั้นๆ โดย   		         ผู้จะขายจะต้องส่งสาร PACl รุ่นใหม่มาทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่		         ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ  และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอน ข้อ 		         ๖.๑ และข้อ ๖.2  ทั้งนี้ หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ ครั้งในสัญญาผู้จะซื้อ		         มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๖.๓.๒ ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั้น  มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒   		         ผู้จะซื้อจึงจะพิจารณาผลวิเคราะห์ในข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๖ ต่อไปนี้

ก. ในกรณีที่สาร PACl มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ตามข้อ ๔.๒.๑ น้อยกว่าที่กำหนด    (๒๙ %) และผู้จะซื้อยอมรับสาร PACl นั้น ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACl ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไป ต่อจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนด   โดยคำนวณจากราคาสาร PACl ต่อเมตริกตันที่ตกลงซื้อขายกัน หรือ ผู้จะขายต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้เนื้ออะลูมิเนียมออกไซด์จนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนด ในข้อ ๔.๒.๑

ข. หากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๔.๒.๒ ถึง ๔.๒.๖ ข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้จะซื้อจะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงิน ร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่นนั้น ในงวดถัดไป

ค. สำหรับผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๖.๒.๒ หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ แยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  นำสาร PACl ไปใช้แล้วบางส่วน

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้นภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ สำหรับจำนวนสาร PACl ที่ กปภ.สาขา ได้ใช้ไปแล้ว ผู้จะขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้จะซื้อชำระราคาของสาร PACl และหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้จะซื้ออีก ส่วนปริมาณสาร PACl ที่เหลือผู้จะขายต้องนำกลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสาร PACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ ใหม่  โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ ให้ผู้จะซื้อใหม่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน ข้อ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๓.๒

กรณีที่ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)   ยังไม่ได้นำสาร PACl ไปใช้

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้นภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ ทั้งนี้ผู้จะขายจะต้องนำสาร PACl กลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสาร PACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ ให้ ผู้จะซื้อใหม่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๓.๒

6 / หากผล ...

- 6 -

หากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อจึงจะใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๓.๒ ก.  และ ข้อ ๖.๓.๒ ข.

๖.๓.๓ ผู้จะขาย จะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้  ซึ่ง		        พร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๕ เมตริกตัน ตลอดในระยะเวลา		         ตามสัญญา

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

๗.๑ กปภ.ข.๕  สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ ไม่เกิน ๒๐% ตามสัญญา

๗.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ครบตามจำนวนตามสัญญา เป็นเวลา    12 เดือน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

๗.๓ ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น  โดยหน่วยงานที่ตรวจฯ ส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร                                                                     PACl  ให้ กปภ.ข.๕   ทั้งนี้สาร PACl ในรุ่นนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการด้วย (ตามข้อ ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน)

๗.๔ การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ.ข.๕   ให้ผู้จะขาย จัดส่งสาร              		      พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตาม		      จำนวน เวลา และ จุดส่งมอบตามแผนการส่งมอบที่แนบ หากผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบ		      สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุในแผน กปภ.ข.๕ ขอสงวนสิทธิ์		      ไม่รับสินค้า

๗.๕ กรณีที่ กปภ.ข.๕ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และ กำหนดเวลาจัดส่ง    		      แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ  กปภ.ข.๕ จะแจ้งให้ผู้จะขายทราบ		      ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๗.๖ ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดใน		      แผนการส่งมอบแต่ละครั้ง หรือ ไม่สามารถส่งมอบได้ครบตามจำนวน  นอกจากผู้จะขาย		      จะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญา แล้วผู้จะขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหาย 		      ตามวันและจำนวนที่กำหนด  โดยผู้จะขาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๕๐๐ 		      บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ ๑ 		      เมตริกตัน เศษของ ๑ เมตริกตันให้คิดเป็น ๑ เมตริกตัน  ผู้จะขายจะพ้นความรับผิดชอบ		      ต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้จะขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ แก่ กปภ.ข.๕ การถูก		      หักค่าเสียหายดังกล่าว  ไม่ทำให้ผู้จะขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้ 		      กปภ.ข.๕ ไม่มีสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

๗.๗ การส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่ง    		      มอบ ผู้จะขาย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ		      ของผู้จะซื้อ ณ กปภ.ข.๕  ด้วย

7.๘ กรรมสิทธิ์แห่งสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อเมื่อ    		      ผู้จะขาย ได้จัดการขนสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการจัดส่ง ขึ้นรถบรรทุก จน		      ขนถ่ายลงในสถานที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว		      เท่านั้น

7 / 7.9 ผู้จะขาย ...

- 7 -

๗.๙ ผู้จะขาย จะต้องส่งมอบคู่มือ หรือ คำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษา เป็นภาษาไทย 		      จำนวน ๓ ชุด

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคากิโลกรัมละ 21.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 18,585,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. การเบิกจ่ายเงิน

กปภ.ข.5  จะเบิกจ่ายเงินค่าสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ให้ผู้จะขาย เป็นรายงวด  เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

-----------------------------------------------

แผนการจัดส่ง

เดือน				จำนวน (กก.)

ต.ค.59    			0

พ.ย. 59			90,000

ธ.ค.59				75,000

ม.ค.60				75,000

ก.พ.60				60,000

มี.ค.60				90,000

เม.ย.60				60,000

พ.ค.60				75,000

มิ.ย.60				90,000

ก.ค.60				90,000

ส.ค.60				90,000

ก.ย.60				90,000

รวม				885,000