ขอบเขตของงาน (Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง

ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 630 ท่อ ปีงบประมาณ 2560

1. 	ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (กปภ.ข.5) จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 630 ท่อ   โดยมีรายละเอียดดังนี้

| กปภ.สาขา |  |
| --- | --- |
|  | จำนวน(ท่อ) |
| 1.สงขลา | 44 |
| 2.หาดใหญ่ | 380 |
| 3.สะเดา | 22 |
| 4.นาทวี | 4 |
| 5.พังลา | 4 |
| 6.ระโนด | 10 |
| 7.พัทลุง | 22 |
| 8.เขาชัยสน | 2 |
| 9.ตรัง | 24 |
| 10.ห้วยยอด | 22 |
| 11.ย่านตาขาว | 6 |
| 12.สตูล | 26 |
| 13.เบตง | 12 |
| 14.สายบุรี | 2 |
| 15.นราธิวาส | 16 |
| 16.รือเสาะ | 2 |
| 17.สุไหงโก-ลก | 12 |
| 18.ละงู | 8 |
| 19.กันตัง | 12 |
| รวม | 630 |

2/คำจำกัด…

-2-

คำจำกัดความ

กปภ.ข.5	หมายถึง 	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผู้เสนอราคา	หมายถึง 	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง	คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.207-2530  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง 	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 หรือผู้จะซื้อ

ผู้ขาย	หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

หรือผู้จะขาย

สัญญาซื้อขาย	หมายถึง 	สัญญาจะซื้อจะขาย

มอก.	หมายถึง 	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.	วัตถุประสงค์

2.1 	เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม สำหรับใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ตามแผนส่งมอบ

2.2  	คลอรีนเหลวที่จะจัดซื้อ ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.207-2530

3.	คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - 3.1  	เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่กำหนด

  - 3.2 	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

    - 3.3 	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

    - 3.4 	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และต้องไม่เป็น       ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในเสนอราคาครั้งนี้

    - 3.5 	เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทน     จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ  คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ. 2530

3.6	โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ          เทียบเท่า

3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3/4.รายละเอียด...

-3-

4. 	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 	คุณลักษณะทั่วไป

คลอรีนเหลวจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “คลอรีนเหลว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.207-2530 บรรจุในท่อเหล็กทนความดันที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2 	คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

คลอรีนเหลวต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  99.5 ของปริมาตร โดยผู้เสนอขายจะต้องแนบใบรับรองคุณภาพของคลอรีนเหลวที่เสนอ ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้มาพร้อม   ใบเสนอราคา

  - ขนาดบรรจุ

น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

4.4  	คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.4.1 	ท่อบรรจุคลอรีนเหลว เป็นท่อแบบมีตะเข็บ และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.4.2 	ภายนอกให้ทาสีเหลือง มีข้อความแสดงถึงชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทยและสูตรเคมี           ของคลอรีนเหลว ตามที่ระบุใน มอก. 88-2517 และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ระบุใน มอก.207-2530

4.4.3 	ลิ้นจ่ายคลอรีน (Chlorine Cylinder Valve) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Superior หรือ Advance หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า และจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ หรือสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารเคมีและสารพิษ เช่น Chlorine Institute of  America เป็นต้น

4.4.4 	กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย สำหรับภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ใช้ชนิดจุกหลอมละลาย หรือจุกหลอมละลายเสริมกำลังที่ทำด้วยโลหะผสม สามารถหลอมละลายที่อุณหภูมิ ประมาณ 74             องศาเซลเซียส ตาม มอก.207-2530 โดยติดไว้ที่ตัวภาชนะบรรจุคลอรีน

4.4.5 	ฝาครอบลิ้น (Protection Cap) อุปกรณ์ส่วนที่เป็นลิ้นจ่าย หรือวาล์วต่าง ๆ ต้องมีฝาครอบลิ้นนิรภัยป้องกันไว้ขณะขนส่ง หรือยังมิได้ใช้งาน

4.4.6 	ผู้ขายต้องจัดหาปะเก็นของฝาครอบลิ้นจำนวน 2 อัน ต่อคลอรีนเหลว 1 ท่อ

4.4.7	ลิ้นจ่ายคลอรีนจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้  ผู้จะขายจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย

4.5  	เครื่องหมายและฉลาก ตาม มอก. 207-2530

ที่ภาชนะบรรจุ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี               เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือน

4.5.1 	ชื่อผลิตภัณฑ์

4.5.2 	ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำพร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.5.3 	วัน เดือน ปีที่บรรจุ

4.5.4 	น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.5.5 	ข้อความที่ตัวภาชนะบรรจุแสดงว่าเป็นก๊าซพิษหรืออันตราย ในกรณีที่ใช้ภาษา                 ต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.5.6 	ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้  ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแล้ว

4/5. การตรวจสอบ...

-4-

5. 	การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ

ก่อนทำการบรรจุคลอรีนเหลว ผู้จะขายต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของท่อบรรจุคลอรีนเหลว ตาม มอก.358-2531 เสียก่อน  ท่อบรรจุคลอรีนที่ผ่านการทดสอบข้างต้นแล้ว เมื่อใช้บรรจุคลอรีนเหลวระหว่างการขนส่งหากมีการรั่วไหล หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่น  ผู้จะขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 3 ปี สำหรับภาชนะบรรจุที่มีอายุ           การใช้งานเกิน 10 ปี ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 2 ปี โดยให้ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

6. 	การทดสอบลิ้นจ่ายคลอรีน

ผู้จะขายจะต้องตรวจสอบลิ้นจ่ายคลอรีน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การใช้งาน

7. 	การส่งมอบ

7.1  	คลอรีนเหลวที่ตกลงจะซื้อจะขายกันตามสัญญานี้  จำนวนตามแผนการส่งมอบหรือตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 แจ้ง

7.2  	ผู้จะขายจะต้องจัดส่งคลอรีนเหลวตามแผนจัดส่งที่แนบ  โดยมีระยะเวลาส่งมอบตามแผนส่งมอบ

7.3  	การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากผู้จะซื้อ ให้ผู้จะขายจัดส่งคลอรีนเหลวให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบคลอรีนที่แนบ

7.4  	ในกรณีที่ผู้จะซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือเวลาในการจัดส่งจากที่กำหนดไว้ข้างต้น  ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

7.5   ผู้จะซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือเพิ่มจำนวน ได้ไม่เกิน  20 %  ของจำนวนตามสัญญา

8. 	การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้

8.1  	ก่อนนำภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวขึ้นรถบรรทุก ต้องทำการตรวจสอบการรั่วของคลอรีนเหลว               ทุกภาชนะบรรจุ โดยใช้แอมโมเนีย

8.2  	ภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิ้นจ่าย เพื่อป้องกันลิ้นจ่ายคลอรีนไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง  และเก็บรักษา

8.3  	ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ตั้งถังขึ้นพร้อมใช้สายรัดอย่างมั่นคง  เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกขณะขนส่ง

8.4  	รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว  ต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุ   เพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส   การขนส่งต้องไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

8.5  	การยกภาชนะบรรจุลงจากรถ ต้องระวังไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการกระแทกกับพื้น และต้องใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการยกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว

8.6  	การยกภาชนะบรรจุ ห้ามมิให้เกี่ยวยกที่ลิ้นจ่ายคลอรีนและฝาครอบลิ้นจ่ายคลอรีน

8.7  	ห้ามมิให้ขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนรวมกับวัตถุไวไฟ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือ วัตถุไวไฟอื่น ๆ

8.8  	ในระหว่างขนส่งเมื่อมีการจอดรถ  ห้ามจอดรถที่บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนนานๆและ            หากจำเป็นต้องจอดนาน ให้จอดรถห่างชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล

5/8.9 บรรจุ...

-5-

8.9  	รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ประจำรถตลอดเวลาอุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ หน้ากากป้องกันคลอรีนเหลว เครื่องดับเพลิง ปูนขาว แอมโมเนีย และประแจที่จำเป็น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

8.10 พนักงานขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและวิธีการแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วของคลอรีนจากภาชนะบรรจุ

8.11 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนทุกคัน ต้องมีป้ายแสดงข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่เกิดการรั่วของคลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

8.12 หากเกิดการรั่ว หรือสงสัยว่าคลอรีนรั่วในระหว่างการขนส่ง ต้องนำรถออกจากแหล่งชุมชุนไปยังที่โล่งแจ้ง  แล้วทำการแก้ไข เพื่อหยุดการรั่วไหลโดยเร็ว และทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายไปจุดหมายปลายทาง  หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายพาหนะได้โดยปลอดภัย  ให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตรายและถ้าจำเป็นให้ทำการอพยพผู้คน  จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนระงับเหตุฉุกเฉิน  หากไม่สามารถดำเนินการ ให้โทรแจ้งโรงงานผู้ผลิต หรือ CATEMAG  Call Center (087-504-4100) เพื่อขอความช่วยเหลือ

8.13	ห้ามมิให้ใช้น้ำราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่ว

8.14	ห้ามมิให้ทิ้งภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่วลงในแหล่งน้ำ

9. 	การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว

9.1 	การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว ผู้จะซื้อหรือผู้แทนของผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดโดยวิธีสุ่มตัวอย่างจากคลอรีนเหลวที่โรงงานผลิต  ซึ่งผู้จะขายจะส่งให้แก่ผู้จะซื้อมีจำนวนไม่เกิน 1 % ของคลอรีนเหลวที่จะส่งมอบในเดือนนั้นๆ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่างและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ณ โรงงานผลิตของผู้จะขาย  หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้จะซื้อเห็นชอบ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนี้เป็นภาระของผู้จะขายทั้งสิ้น

9.2 	จากการตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลวหากพบว่า คลอรีนเหลวมีธาตุคลอรีนน้อยกว่า 99.5% ของ

ปริมาตรผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากยอดรวมที่ได้ตกลงจะซื้อจะขายตามส่วนของธาตุคลอรีนที่น้อยลง โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดถัดไป หรือเรียกหักเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

การคิดค่าปรับจะคิดเป็นอัตราร้อยละ ดังนี้

- หากคลอรีนเหลวมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าร้อยละ 99.5 ของปริมาตร แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.0 ของปริมาตร คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าคลอรีนเหลวที่ตรวจรับในครั้งนั้น

- หากคลอรีนเหลวมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าร้อยละ 99.0 ของปริมาตร แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.0 ของปริมาตร คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าคลอรีนเหลวที่ตรวจรับในครั้งนั้น

- หากคลอรีนเหลวมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าร้อยละ 98.0 ของปริมาตร คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าคลอรีนเหลวที่ตรวจรับในครั้งนั้น

9.3 	จากการตรวจสอบน้ำหนักของคลอรีนเหลวหากพบว่า ท่อใดมีน้ำหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม       ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายแต่ละท่อตามส่วนของคลอรีนที่น้อยลง             แต่ไม่น้อยกว่าท่อละ 100.-บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดถัดไป หรือเรียกหักเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

6/9.4 หากคลอรีนเหลว...

-6-

9.4 	หากคลอรีนเหลวที่จัดส่ง เกิดการรั่วซึมทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค หรือของผู้อื่น ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการละเมิดอีกด้วย

กรณีคลอรีนเหลวที่จัดส่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบจ่ายคลอรีนในการผลิตน้ำประปาของผู้จะซื้อ หรือของผู้อื่น  ผู้จะขายต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้จะซื้อด้วย

9.5  	กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจะโอนไปยังผู้จะซื้อเมื่อปรากฏว่า ผู้แทนของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับและได้ส่งมอบหลักฐานในการตรวจรับให้แก่ฝ่ายของผู้จะขายแล้ว เท่านั้น

9.6  	กรณีที่ผู้จะขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการซื้อขายนี้ และเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่               ผู้จะขาย ผู้จะขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จะซื้อไม่ได้

9.7 	ในการส่งคลอรีนเหลวทุกงวด ยกเว้นงวดแรกผู้จะขายสามารถขอรับท่อเปล่าคืนจากการประปา        ส่วนภูมิภาคได้ ตามจำนวนท่อที่ผู้จะขายส่งมอบให้การประปาส่วนภูมิภาคตามงวดที่ผ่านมา หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขานั้นๆ หรือผู้จะซื้อไม่สามารถส่งคืนท่อเปล่าให้ผู้จะขายตามจำนวนงวดนั้น ผู้จะขายจะไม่ส่งคลอรีนเหลวให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในงวดต่อไป  ตามจำนวนท่อเปล่าที่ยังไม่ได้รับคืนก็ได้ แต่ผู้จะขายจะต้องแจ้งให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 10 วัน และผู้จะซื้อจะถือเป็นสาเหตุปรับผู้จะขายตามที่ระบุในสัญญาไม่ได้

9.8 	สำหรับท่อคลอรีนเปล่าในงวดสุดท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืนเมื่อครบกำหนด 60 วัน               นับจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบคลอรีนเหลวไว้เรียบร้อยแล้ว

10. งบประมาณในการจัดซื้อ

การจัดซื้อทั้ง 19 สาขา จำนวน 630 ท่อ งบประมาณเป็นเงินรวม 2,258,235.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยแบ่งการจัดซื้อออกเป็นแต่ละสาขา ดังนี้

| กปภ.สาขา | จำนวน(ท่อ) | งบประมาณ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| --- | --- | --- |
| 1.สงขลา | 44 | 157,718.- |
| 2.หาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) | 380 | 1,362,110.- |
| 3.สะเดา | 22 | 78,859.- |
| 4.นาทวี | 4 | 14,338.- |
| 5.พังลา | 4 | 14,338.- |
| 6.ระโนด | 10 | 35,845.- |
| 7.พัทลุง | 22 | 78,859.- |
| 8.เขาชัยสน | 2 | 7,169.- |
| 9.ตรัง | 24 | 86,028.- |
| 10.ห้วยยอด | 22 | 78,859.- |
| 11.ย่านตาขาว | 6 | 21,507.- |
| 12.สตูล | 26 | 93,197.- |

7/หน่วยงาน...

-7-

| หน่วยงาน | จำนวน | งบประมาณ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| --- | --- | --- |
| 13.เบตง | 12 | 43,014.- |
| 14.สายบุรี | 2 | 7,169.- |
| 15.นราธิวาส | 16 | 57,352.- |
| 16.รือเสาะ | 2 | 7,169.- |
| 17.สุไหงโก-ลก | 12 | 43,014.- |
| 18.ละงู | 8 | 28,676.- |
| 19.กันตัง | 12 | 43,014.- |
| รวม | 630 | 2,258,235.- |