ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง

(Polyaluminium Chloride : PACl)

จำนวน 140,000 กิโลกรัม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (สาร PACI) ชนิดผง ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สำหรับปีงบประมาณ 2560  โดยสารเคมีชนิดนี้ ต้องมีคุณลักษณะตาม กคน.03H/01-2559 ข้อ1 และข้อ2เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพน้ำประปาใน    ด้านการผลิตน้ำ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 		หมายถึง	  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	  นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ					  คัดเลือกจาก กปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง	  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง

(Polyaluminium Chloride : PACl) (สาร PACl)

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔

สารสร้างตะกอน 		หมายถึง   สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง (สาร PACl)

ผู้จะซื้อ 			หมายถึง   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้จะขาย			หมายถึง ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน					  สัญญา

รุ่น (Lot.) 		หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุ ชนิด					  และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา					  เดียวกัน

กคน.			หมายถึง  กองควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาค

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง (สาร PACl) ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จำนวน 140,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาและ/หรือ		     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ		     ราคาครั้งนี้

/3.5 เป็นผู้ผลิต...

- ๒ -

๓.๕ เป็นผู้ผลิตภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ หรือ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน  โดยแนบหลักฐานการซื้อขายหรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  บริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา (พร้อมรายละเอียดทั้งฉบับ)  ในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ		     รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                         		๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด		      จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ 		      ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด		      จ้างของรัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง		               ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป ให้เป็นไปตามที่ กคน.03H/01/2559 ข้อ1

๔.๑.๑ ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีเหลือง

๔.๑.2 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสาร		         สร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำประปา

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามที่ กคน.03H/01/2559 ข้อ2

๔.๒.๑   อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2O3)	ร้อยละโดยน้ำหนัก    ไม่น้อยกว่า  	๒๙.0

๔.๒.๒   เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนัก 		๖๕ ถึง ๘๕

๔.๒.๓   ความเป็นกรด-ด่าง						๓.๕ ถึง ๕.๐

เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

๔.๒.๔   ซัลเฟต (SO42-) 		 	ร้อยละโดยน้ำหนัก    ไม่เกิน  	๑๐

๔.๒.๕   เหล็ก ( Fe)	 		ร้อยละโดยน้ำหนัก    ไม่เกิน	0.2      	    	๔.๒.๖   เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  	๓๐๐

๔.๒.๗   แมงกานีส  (Mn)  		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	45

๔.๒.๘   สารหนู (As)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๙   แคดเมียม (Cd)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐ ตะกั่ว (Pb)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน 	๑๕

๔.๒.๑๑ ปรอท (Hg)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒ โครเมียม (Cr)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๑๕

/4.3 การบรรจุ ...

- ๓ -

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑ 	ให้บรรจุสาร PACl ชนิดผง ในถุง 2 ชั้น โดยชั้นนอกทำด้วยวัสดุที่มีความเหนียว 			คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย ส่วนชั้นในทำด้วยพลาสติก ที่มีความเหนียว คงทน ไม่ทำ				ปฏิกิริยากับสาร PACl ชนิดผง และสามารถป้องกันความชื้นได้ 
		4.3.2	ถุงที่บรรจุต้องเป็นถุงใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.3.3	น้ำหนักสุทธิของสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละถุง ๒๕ กิโลกรัม และ น้ำ	หนัก			สุทธิจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก และต้องระบุรุ่น (LOT.) ที่ผลิตไว้ด้วย

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข		อักษร หรือ เครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ดังนี้

๔.๔.๑  ชื่อผลิตภัณฑ์

๔.๔.๒   เดือน ปี ที่ทำการผลิต และหมดอายุ

๔.๔.๓  รหัสรุ่นที่ทำการผลิต

๔.๔.๔  น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๕  ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัด		                	จำหน่าย

๔.๔.๖  สัญลักษณ์ คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

๔.๔.๗  คำแนะนำและข้อควรระวัง เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา โดยระบุไว้ที่ฉลาก หรือทำ			เป็นใบแทรก หรือหนังสือคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศแสดงเครื่องหมายและฉลาก ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๕. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯ ตัวอย่างละ ๕๐๐ กรัม จำนวน 3 ตัวอย่าง (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) และลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมประทับตราห้างฯ ลงบนภาชนะ โดย

ตัวอย่างที่ 1 จะถูกเก็บไว้ยังห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5

ตัวอย่างที่ 2 นำไปตรวจสอบคุณลักษณะ (หัวข้อ 4.1 และ4.2)  ซึ่งจะทำการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้จะซื้อเห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยผู้เสนอราคา จะต้องชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ฯให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้จะซื้อเห็นชอบ ในวันส่งตัวอย่าง ก่อนส่งโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่าง และตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่ กปภ.ข. ๕ กำหนดไว้

/ตัวอย่างถุง...

- 4 -

ตัวอย่างที่ 3 จะนำไปทดสอบจาร์เทสต์  โดยใช้แหล่งน้ำเดียวกันกับแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  (ชั้นพิเศษ) ซึ่งจะทดสอบโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้จะซื้อเห็นชอบ (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยผู้ส่งตัวอย่าง จะต้องชำระเงินค่าทดสอบให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้จะซื้อเห็นชอบ ในวันส่งตัวอย่าง โดย กปภ.ข.๕ จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ยอมรับผลการทดสอบจาร์เทสต์ ดังกล่าวแล้ว ผู้เสนอราคาจะค้านหรือไม่ยอมรับผลการทดสอบและนำมาเป็นข้ออ้างหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  กปภ.ข.๕ ในภายหลังไม่ได้

กปภ.ข.๕ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น  และหากผลการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี ตามข้อ 4.1และ4.2 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคา และ กปภ.ข.๕ จะไม่อนุญาตให้ส่งตัวอย่างสารฯ มาตรวจใหม่

โดยวันที่ จัดส่งตัวอย่างสาร PAClไปตรวจสอบคุณลักษณะ (หัวข้อ 4.1-4.2) ยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้จะซื้อเห็นชอบจะต้องมีคณะกรรมการฯเปิดซองและ ผู้เสนอราคาอย่างน้อย 1 ท่าน/หน่วยงาน ร่วมส่งตัวอย่างด้วย

๕.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

๕.๒.๑ ใบรับรองว่าสาร PACl ชนิดผง ที่เสนอเป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำ
			ประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานรัฐของ
			ประเทศผู้ผลิตหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

5.2.2 ใบรับรองผลการทดสอบ (Certification of Analysis ; COA) ของสาร PACl ที่เสนอ
	 		ที่มีรายการทดสอบตามคุณลักษณะในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.2 ซึ่งใบรับรองนี้ต้องออกโดย 			หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

๕.๒.๓ ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องน้อยกว่า ๑๐ NTU  ซึ่งมี		        คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน( Optimum dose ) และลดต้นทุนในการผลิตน้ำ		            	ประปาและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ  กปภ.ข.๕ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคา		        ของปริมาณการใช้สารเคมี (PACl) ต่อหน่วยน้ำ(ลบ.ม.) ตามสูตรคำนวณ

ราคาสารเคมีต่อหน่วยน้ำ(บาท/ลบ.ม.)	=	( A x B ) / 1000

โดยที่		A	=	ผลการทดสอบจาร์เทสต์ ( มก./ล.)

B	=	ราคาที่บริษัทเสนอ (บาท/กก.) 					 B คิดจากราคาที่บริษัทเสนอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)นำมาหารด้วยจำนวนสาร PACl ที่ กปภ.ข.๕ จะจัดซื้อ (หารด้วย 140,000 กก.)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถขอทราบผลการทดลองจาร์เทสต์ได้ก่อนวันประมูลราคา อย่างน้อย 3 วัน

กปภ.ข.๕ จะพิจารณาเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่มีผลทดสอบคุณลักษณะของสาร PACl ในข้อ 4.1-4.2  ผ่านทุกรายการ เท่านั้น

/6. การสุ่มตัวอย่าง...

- 5 -

๖. การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตรวจรับ

๖.๑ ผู้จะซื้อ จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้จะขาย จะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ เพื่อ	      วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACl  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว

๖.๒ การชักตัวอย่าง

๖.๒.๑ ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร PACl จากภาชนะที่บรรจุตามข้อ ๔.๓ เป็นรุ่น ๆ ไป โดยสาร PACl  แต่ละรุ่น (Lot.)  ผู้จะซื้อ  จะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ งวดที่ส่ง  ตัวอย่างต่อจำนวน ๑ ตัวอย่าง  หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร  การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ ๓ จุด ประมาณจุดละ ๑ กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน และผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก ๑ ส่วน ส่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025และผู้จะซื้อเห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น โดยผู้จะขายต้องจ่ายเงินค่าตรวจวิเคราะห์สาร PACl ให้กับหน่วยงานที่ตรวจฯ ในวันที่ส่งตัวอย่างสาร PACl แล้วให้หน่วยงานที่ตรวจฯ ส่ง ต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl  ให้ กปภ.ข.๕

๖.๒.๒ เมื่อได้ส่งมอบสาร PACl  ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  แล้ว 		         หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะชักตัวอย่าง		         เพิ่มเติม	ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๒.๑  โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 		         เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานตามข้อ ๖.๒.๑ จะต้องมีคุณลักษณะ		ตามรายละเอียดในข้อ 4ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด		ของรายละเอียดฉบับนี้

ในกรณีสาร PACl ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและรายละเอียดที่กำหนด ผู้ซื้อขอสงวน		สิทธิ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

6.3.1 กรณีที่สาร PACl รุ่นนั้นมีผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม ข้อ 4.2.2 หรือ ข้อ4.2.7ถึง		4.2.12 หรือปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนัก
		น้อยกว่า 26.0 ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นนั้นๆ โดย
		ผู้จะขายจะต้องส่งสาร PACl รุ่นใหม่มาทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่
		ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอน      		ข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.2  ทั้งนี้ หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ ครั้งในสัญญาผู้จะ		ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

/6.3.2 กรณีที่...

-6-

๖.๓.๒ กรณีที่สาร PACl รุ่นนั้นมีผลการทดสอบเป็นไปตาม ข้อ 4.2.2 และข้อ4.2.7ถึง			4.2.12 และปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักอยู่ในช่วง 			26.0ถึง28.9ผู้ซื้อจะหักเงินค่าสาร PAClเฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้นๆ 			ตามอัตราส่วนของปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อปริมาณอะลูมิเนียม				ออกไซด์ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACl ต่อปริมาณที่ตกลงซื้อขายกัน 			หรือผู้ขายต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว ให้ได้ปริมาณอะลูมิเนียม			ออกไซด์ครบตามที่กำหนด

6.3.3 	กรณีที่สาร PACl ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 4 ผู้ซื้อจะคิดค่าปรับเป็นเงิน   			ร้อยละ10 ขอจำนวนเงินค่าสาร PACl เฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้นๆ

๖.๓.4 ผู้จะขาย จะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะแล้วสำรองไว้ซึ่ง		        พร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๕ เมตริกตัน ตลอดในระยะเวลา		         ตามสัญญา

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

๗.๑ กปภ.ข.๕  สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ ไม่เกิน ๒๐% ตามสัญญา

๗.๒ เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่าสารPACl รุ่นนั้นๆ มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ผู้ขายจึงทำการส่งมอบสาร PACl รุ่นนั้นๆ ตามแผนการส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

7.3 การส่งมอบสาร PACl แต่ละงวด ผู้ขายจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

7.3.1 ใบรับรองว่าสาร PACl ชนิดผง ที่เสนอเป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิต  	น้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วย 	งานรัฐของประเทศผู้ผลิตหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

7.3.2	ใบรับรองผลการทดสอบ (Certification of Analysis ; COA) ของสารรุ่นที่ส่งมอบ

7.3.3 เอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet ; SDS) ของสารที่ส่งมอบ และ SDS  	นี้  จะต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต

๗.4 ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้จะซื้อเห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)  เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น  โดยหน่วยงานที่ตรวจฯ ส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl  ให้ กปภ.ข.๕   ทั้งนี้สาร PACl ในรุ่นนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการด้วย (ตามข้อ ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน)

๗.5 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ.ข.๕   ให้ผู้จะขาย จัดส่งสาร              		      พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตาม		      จำนวน เวลา และ จุดส่งมอบตามแผนการส่งมอบที่แนบ หากผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบ		      สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุในแผน กปภ.ข.๕ ขอสงวนสิทธิ์		      ไม่รับสินค้า

/7.6 กรณีที่...

-7-

๗.6 	กรณีที่ กปภ.ข.๕ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และ กำหนดเวลาจัดส่ง   		แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ  กปภ.ข.๕ จะแจ้งให้ผู้จะขายทราบ		ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๗.7 ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดใน		      แผนการส่งมอบแต่ละครั้ง หรือ ไม่สามารถส่งมอบได้ครบตามจำนวน  นอกจากผู้จะขาย		      จะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญา แล้วผู้จะขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหาย 		      ตามวันและจำนวนที่กำหนด  โดยผู้จะขาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๕๐๐ 		      บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ ๑ 		      เมตริกตัน เศษของ ๑ เมตริกตันให้คิดเป็น ๑ เมตริกตัน  ผู้จะขายจะพ้นความรับผิดชอบ		      ต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้จะขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ แก่ กปภ.ข.๕ การถูก		      หักค่าเสียหายดังกล่าว  ไม่ทำให้ผู้จะขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้ 		      กปภ.ข.๕ ไม่มีสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

๗.8 การส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่ง    		      มอบ ผู้จะขาย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ		      ของผู้จะซื้อ ณ กปภ.ข.๕  ด้วย

7.9 กรรมสิทธิ์แห่งสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อเมื่อ 		      ผู้จะขาย ได้จัดการขนสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการจัดส่ง ขึ้นรถบรรทุก  		      จนขนถ่ายลงในสถานที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรียบร้อย

แล้วเท่านั้น

๗.10 ผู้จะขาย จะต้องส่งมอบคู่มือ หรือ คำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษา เป็นภาษาไทย 		        จำนวน ๓ ชุด

7.11 ผู้ขายต้องมีสาร PACl ที่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ4 สำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20

ของจำนวนที่จัดซื้อทั้งหมด ซึ่งพร้อมจัดส่งให้ผู้ซื้อได้ทันที เมื่อผู้ซื้อแจ้งความต้องการ		       ตลอดระยะเวลาของสัญญา

๘. การทดสอบ (อ้างอิงข้อ8ตาม กคน.03H/01-2559)

อ้างอิงวิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2150-2546 พอลิอะลูมิเนียม  คลอไรด์ชนิดเหลว หรือวิธีอื่นๆที่ให้ผลเทียบเท่า

9. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคากิโลกรัมละ 20.27 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 2,837,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. การเบิกจ่ายเงิน

กปภ.ข.5  จะเบิกจ่ายเงินค่าสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ให้ผู้จะขาย เป็นรายงวด  เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

-----------------------------------------------