ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อเมมเบรน(Membrane) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะดำเนินการจัดซื้อเมมเบรน(Membrane) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ  ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

จัดซื้อเมมเบรน (Membrane) จำนวน 5๘8 ท่อน สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมส่งมอบเมมเบรน(Membrane) สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย ตามคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 คุณลักษณะทั่วไป

(1) สินค้าผลิตในประเทศ อเมริกา , ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ออสเตรเลีย  ซาอุดิอาระเบีย และ เกาหลี

(2) มีใบรับรองว่า RO Membrane เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย หรือ ได้รับการรับรองจาก NSF, FDA หรือเทียบเท่า

(3) ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis; COA) ทุกท่อน โดยใบรับรองจะต้องออกโดยบริษัทผู้ผลิต

(4) มีบริการการผ่าตรวจสภาพ ตรวจวิเคราะห์เมมเบรน หลังการใช้ (autopsy) 1 ท่อน ต่อ plant ตลอดสัญญา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้รวมทั้งค่าขนส่ง เมมเบรนด้วย

๒.๑.2 คุณลักษณะเฉพาะของเมมเบรน (Membrane)

(1) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.9-8.0 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว

(2) ผลิตจาก Polyamide (PA)

(3) ทนแรงดันน้ำขาเข้าเมมเบรน ได้สูงสุด 60 bar หรือมากกว่า(ตามเอกสารอ้างอิง)

(4) มีค่า % Salt Rejection ไม่น้อยกว่า 99.5%

(5) ใช้ในการเดินระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Reverse Osmosis) ด้วย % Recovery ได้ไม่น้อยกว่า 48 %

(6) ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำจืดที่ผลิตได้ มีค่าไม่เกิน 600 ppm

(7) ค่าคลอไรด์ ของน้ำจืดที่ผลิตได้ มีค่าไม่เกิน ไม่เกิน 250 ppm

(8) มีค่า specific power consumption < 3.5 KWH/m3 ตลอดอายุการใช้งาน 1-3ปี

(9) ทนต่อค่า pH ของเคมีล้างเมมเบรน ได้กว้าง 2-12

(10) วัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งมอบมีระยะเวลารับประกันคุณภาพ 2 ปี

2/3. คุณสมบัติ…

-2-

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

  - บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  - บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ของ  กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. การพิจารณาในขั้นตอนประกวดราคา

เมื่อผู้ซื้อพิจารณาหลักฐานตามข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 ทุกรายการแล้วผู้ซื้อจึงจะพิจารณา          ผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น

5. การส่งมอบ

5.1 ก่อนส่งมอบอุปกรณ์รายการที่จัดซื้อ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแนะนำการใช้งาน พร้อมการบำรุงรักษาการ แก้ปัญหาในกรณีต่างๆ (trouble shooting) โดยการจัดการอบรมให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

5.2 ผู้ขายต้องส่งมอบ RO Membrane ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 2.1.1 และติดตั้งพร้อมใช้งาน (Start up ระบบตามข้อ 2.1.2 คุณลักษณะเฉพาะของเมมเบรน ข้อ 3 ถึง 9) โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขาย

5.3 ผู้ขายจะต้องส่งใบรับรองว่า RO Membrane เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย หรือ ได้รับการรับรองจาก NSF, FDA หรือเทียบเท่า

5.4 ผู้ขายจะต้องส่งใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis; COA) ทุกท่อน โดยใบรับรองจะต้องออกโดยบริษัทผู้ผลิต

5.5 ผู้ขายจะต้องมีบริการการผ่าตรวจสภาพ ตรวจวิเคราะห์เมมเบรน หลังการใช้ (autopsy) 1 ท่อน ต่อ plant ตลอดสัญญา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้รวมทั้งค่าขนส่ง เมมเบรนด้วย

3/5.6 ผู้ขาย….

-3-

5.6 ผู้ขายต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ (Technical advisor) เข้ามาตรวจเช็คด้านเทคนิคที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อกรณีที่ RO plant ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้

5.7 ระยะเวลาในการส่งมอบไม่เกิน  75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย (สถานที่ส่งมอบ ณ กปภ.สาขาเกาะสมุย)

6. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  14,310,244.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในการเสนอราคา         ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000บาท จากราคา       ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------