ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานโครงการแก้ปัญหาระบบผลิต-จ่ายน้ำให้กับชุมชนตำบลปากน้ำหลังสวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งบลงทุนปี 2556 (แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) เงินรายได้ 100% วงเงินงบประมาณ 23,658,879.- บาท (เงินยี่สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 25,315,000.53 บาท (เงินยี่สิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทห้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาระบบผลิต-จ่ายน้ำให้กับชุมชนตำบลปากน้ำหลังสวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน   อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕60 (05) ลส 06 (10)  , งบร (56) ลส01 (05)  รายการประกอบแบบแปลน ,ข้อกำหนดเฉพาะงาน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1.1 ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร B) ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จัดหาและติดตั้ง รางรับน้ำ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

2.1.2  ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร A) ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จัดหาพร้อมอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม ประตูน้ำทิ้งของการล้างกรอง (ล้างย้อน) จำนวน 2 ชุด (บริเวณรางระบายน้ำ ระหว่างอาคารโรงกรองน้ำ และถังตกตะกอน)

2.1.3 ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร E) เป็น ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จัดหาพร้อมติดตั้งประตูน้ำเข้ากรอง ขนาดและชนิด เหมือนของเดิม จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดน็อตและปะเก็นยาง

2.1.4  ปรับปรุงบ่อแบ่งน้ำ (อาคาร I) ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

2.1.5  งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบ่อแห้ง (อาคาร G) พร้อม อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕60 (05) ลส 06 (10)   และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  รื้อและขนย้าย เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  พร้อมด้วยมอเตอร์ จำนวน  ๒  ชุด  และให้นำไปติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำพะเนียด จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

(ข)  จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 450  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 20 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  ๒ ชุด   มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 80 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  45   kw จำนวน  ๒  ชุด

จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.1.6  งานเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร H และ J) พร้อม อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕60 (05) ลส 06 (10)   และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ชนิดปรับความเร็วรอบได้ (อาคาร H)  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 150  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 40 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  30  kw  จำนวน  1  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

(ข)  จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ชนิดปรับความเร็วรอบได้ (อาคาร J)  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 40 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 75 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  37  kw  จำนวน  1  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.1.7  งานระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕60 (05) ลส 06 (10) , งบร (56) ลส 01 (05)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA  บริเวณสำนักงาน และนำไปติดตั้งใหม่บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด  พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕60 (05) ลส 06 (10) , งบร (56) ลส01 (05)  และ ตามมาตรฐาน กฟภ.

-  จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 315 KVA เพื่อติดตั้งแทน หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA  (ของเดิม ย้ายไปติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด)  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕60 (05) ลส 06 (10) , งบร (56) ลส 01 (05)  และ ตามมาตรฐาน กฟภ.VAหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 315 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ตู้ชุดควบคุม บริเวณระบบผลิต

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร H) โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น Main circuit breaker ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร (56) ลส 01 (05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ VSD (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร H) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด ตามแบบแปลนเลขที่  งบร (56) ลส 01 (05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  (MCP)  ติดตั้งที่โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร J)  โดยให้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และตู้ VSD (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้) ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ และเพิ่ม circuit breaker เพื่อควบคุม ตู้ VSD (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้)   และต็ด้.sิเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียดแรงต่ำ พะเนียด 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร (56) ลส 01 (05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้)  VSD ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร J) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร (56) ลส 01 (05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำ (อาคาร G) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด (ของเดิมย้ายไปติดตั้ง บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด) ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร (56) ลส 01 (05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

ตู้ชุดควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า และควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำ โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น Main circuit breaker ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร (56) ลส 01 (05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.8  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 40๐ ลิตร/ชม. ที่ 4 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด  Rotameter ขนาด ไม่น้อยกว่า 10๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด  ,Pressure relief valve จำนวน 2 ชุด  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สามารถใช้ของเดิมได้ทั้งนี้จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพ

-   ระบบจ่ายน้ำปูนขาว ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำปูนขาว แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 40๐ ลิตร/ชม. ที่ 4 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด  Rotameter ขนาด ไม่น้อยกว่า 10๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด  ,Pressure relief valve จำนวน 2 ชุด  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สามารถใช้ของเดิมได้ทั้งนี้จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพ

2.1.9  งานวางท่อน้ำดิบ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 250 มม. (ติดตั้งบริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 250 มม.จำนวน  ๑  ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง หรือแบบกลางแจ้ง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.1.10  งานวางท่อส่งน้ำ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 200 มม. (ติดตั้งบริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 200 จำนวน  ๑  ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง หรือแบบกลางแจ้ง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), ชุดฝาครอบตัว Electromagnetic ให้ใช้สแตนเลส  ให้ฝาครอบห่างจากด้านหน้าของมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.1.11 งานทางเดินและเครนยกของ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕60 (05) ลส 06 (10)

2.1.12 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อ งานวางท่อจ่ายน้ำ จาก กปภ.สาขาหลังสวน ถึง จุดประสานท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4002  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕60 (05) ลส 06 (10) รวมทั้งการซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ทางเข้าบ้าน ของแนววางท่อนี้ด้วย (ในส่วนของงานที่บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กปภ.ข.4/49/2557  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557)

2.1.13  การปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยให้เกิดผลกระทบต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน น้อยที่สุด

(ก)  ก่อนการปรับปรุงระบบถังตกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้อง ทำการปรับปรุงถังกรองน้ำ และชุดประตูน้ำที่เกี่ยวข้อง ของทุกถังกรองน้ำ ให้แล้วเสร็จก่อน

(ข)  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาหลังสวน และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

(ค)  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ ลำดับงานการปรับปรุงระบบผลิตน้ำให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

2.1.14  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ As-built Drawing ในส่วนของงานที่บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ได้ดำเนินการไปแล้วด้วย ตามสัญญาเลขที่ กปภ.ข.4/49/2557  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕8 “งานวางท่อทั่วไป” โดยไม่ต้องรองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๕8 เลขที่ SD ๑๔c/002

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕8 เลขที่ SD ๑๔A/๐๐๗ , SD ๑๔A/๐๐๘ , SD ๑๔A/๐๐๙

2.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คุณสมบัติท่อ HDPE และ การตรวจสอบ และควบคุมคุณสมบัติท่อ และอุปกรณ์ท่อ HDPE รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

------------------------------------------------------------

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  12,068,700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)