ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน

มอก. 165-2554  พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 392 เมตริกตัน

ปีงบประมาณ 2560

1. 	ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 392เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา		     จำนวน  39	เมตริกตัน

2.การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี		จำนวน  4		เมตริกตัน

3.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา		จำนวน  6		เมตริกตัน

4.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด		จำนวน  18	เมตริกตัน

5.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง		จำนวน  51	เมตริกตัน

6.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน 		จำนวน   4		เมตริกตัน

7.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง		จำนวน  45	เมตริกตัน

8.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด		จำนวน  33	เมตริกตัน

9.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว		จำนวน   7		เมตริกตัน

10.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล		จำนวน  57	เมตริกตัน

11.การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา		จำนวน   8		เมตริกตัน

12.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง		จำนวน  21	เมตริกตัน

13.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี		จำนวน   4		เมตริกตัน

14.การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส		จำนวน  21	เมตริกตัน

15.การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ		จำนวน  6		เมตริกตัน

16.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก		จำนวน  24	เมตริกตัน

17.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู		จำนวน  15	เมตริกตัน

18.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง		จำนวน  29	เมตริกตัน

2. 	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด  จำนวนรวม 392 เมตริกตัน พร้อมขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ตามแผนการส่งมอบ หรือตามที่ กปภ.ข.5 แจ้ง

2.2 เพื่อให้สารส้มที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.165-2554  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3

2 /3.รายละเอียด...

- 2 -

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

3.1 	คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นสารส้มอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.165-2554..ชนิดที่..1..ชั้นคุณภาพที่..1..มีลักษณะเป็นก้อนชนิด                 อะลูมิเนียมซัลเฟต และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

3.2 	คุณลักษณะทางเคมี

3.2.1 	สารที่ไม่ละลายน้ำ 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.3

3.2.2 	ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 	ไม่น้อยกว่า 2.8

3.2.3 	อะลูมินา (คำนวณเป็น Al2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 16.0

3.2.4 	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.03

3.2.5 	เหล็ก  (Fe) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.1

3.2.6 	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 40

3.2.7 	สารหนู (คำนวณเป็น As2O3)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 5.0

3.2.8 	แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 50

3.3 	การบรรจุ

3.3.1	ให้บรรจุสารส้มก้อนในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียวคงทนไม่ฉีกขาดง่ายใน                  การขนส่งและเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารส้มมีน้ำหนักสุทธิถุงละ 25..กิโลกรัม และ               ที่ถุงสารส้มจะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสารส้มที่ผลิตด้วย

3.3.2  น้ำหนักสุทธิของสารส้มในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

3.4 	เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารส้มทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้โดยพิมพ์ให้เห็นได้ชัดเจน

3.4.1 	ชื่อผลิตภัณฑ์

3.4.2 	วัน เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่น (Lot.) ที่ทำ

3.4.3 	ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ

3.4.4 	น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

3.4.5 	ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย                    ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

3.5 	การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

3.5.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใน การสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสารส้มที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นๆไป โดยสารส้มแต่ละรุ่น (Lot.) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 เมตริกตัน โดยผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุกๆ 250 เมตริกตันต่อจำนวน 1 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 ถุงๆ ละ ประมาณ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละ เท่าๆกัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก 1..ส่วน ผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้ซื้อและ ผู้ขาย..ต้องร่วมกันนำตัวอย่าง ไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่ผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และ

3 / ค่าใช้จ่าย...

- 3 -

ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่ทำการทดสอบให้จะต้องส่งผลการทดสอบให้แก่ กปภ.ข.5 โดยตรง และ กปภ.ข.5 ซึ่งเป็นผู้ซื้อจะเป็นผู้แจ้งผลการทดสอบให้ผู้ขายทราบต่อไป

3.5.2	ในกรณีที่สารส้มมีอะลูมินาน้อยกว่าที่กำหนด (16%)..และผู้ซื้อยอมรับสารส้มนั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสารส้มลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินาที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสารส้มต่อตันที่ตกลงซื้อขายกัน

3.5.3 	หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สารส้มปรากฏผลคุณลักษณะทั่วไปและทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก.165-2554..ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสารส้มของ Lot. นั้นในงวดถัดไป เว้นแต่ Lot. นั้นเป็น Lot.สุดท้าย ให้รอจนกว่าจะมีผลการทดสอบวิเคราะห์สารส้มจึงจะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อไป

3.5.4 	ผู้ขายจะต้องมีสารส้มที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีสำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้      ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 30 ตัน

4.6 	การทดสอบ

ให้อ้างอิงตาม มอก.165-2554 ในหัวข้อการทดสอบ

5.ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

5.1 	กปภ.ข.5 สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

5.2 	ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารส้มติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาในแผนการส่งมอบ

5.3 	ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารส้ม ตามจำนวนที่กำหนด และสถานที่ที่ กปภ..ข.5 แจ้งไว้ในแผนการ               ส่งมอบที่แนบ

5.4 	การส่งมอบ หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ.ข.5 ให้ผู้ขายจัดส่งสารส้มให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ  ในสังกัด ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสารส้มที่แนบ

5.5 	กรณีที่ กปภ.ข.5..ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจาก           ที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสารส้มที่แนบ โดย กปภ.ข.5..จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ก่อนการส่งมอบ             ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

5.6	ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารส้ม ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละเขต หรือ                 ส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500..บาท                   (เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อจำนวนสารส้ม ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ 1 เมตริกตัน เศษของ 1 เมตริกตันให้คิดเป็น 1 เมตริกตัน การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ กปภ. ไม่มีสารส้มใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

5.7 	การส่งมอบสารส้มที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็น หนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้ซื้อ ณ กองจัดหาด้วย

5.8 	กรรมสิทธิ์แห่งสารส้มที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนส่งสารส้มตาม     แผนการสั่งจ่ายให้ผู้ซื้อ เมื่อขนถ่ายลงในสถานที่ กปภ.สาขาปลายทางของผู้ซื้อ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

.....................................................................