ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่  กบร.3/15/2552

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant

พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำ และบำรุงรักษา

สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) จ.ชลบุรี (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant  พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำ และบำรุงรักษา  สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว)  จ.ชลบุรี  (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนและรายละเอียดทั่วไป ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

2/ 6. ผู้เสนอราคา...

-2-

6. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ ในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ประเภทดังต่อไปนี้

6.1 งานออกแบบก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated   Water  Treatment  Plant)  ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม.โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาไม่เกิน 5 ปี

6.2 งานผลิตน้ำและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Fabricated  Water Treatment  Plant) ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ผลิตน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำประปาไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. โดยมีผลงานดังกล่าวที่ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันยื่นเอกสารประกวดราคา หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานในข้อ 6.1 และ 6.2 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

7. ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้น 1-4  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้      ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน  วันที่       สิงหาคม  2552  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  ณ  สำนักงานประปาบ้านบึง

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ / หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ / หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย กปภ. จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ / หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ. ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่      สิงหาคม  2552 ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา  12.00 น.  ณ. ห้องกองบริหารทั่วไป 3  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้อง 1305   การประปาส่วนภูมิภาค

3/ ผู้สนใจติดต่อ...

-3-

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 64,200.- บาท  (ค่าเอกสาร 60,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,200.- บาท) ได้ที่  กองบริหารทั่วไป 3  อาคาร 1  ชั้น 3  ห้อง 1305  การประปาส่วนภูมิภาค   ระหว่างวันที่     สิงหาคม  2552   ถึง  วันที่    สิงหาคม  2552   เวลา   09.00  น. ถึง  15.30  น. ในวันและเวลาทำการ  สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารฯ  ได้ในเวลา  09.00 – 15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ. จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่ กปภ. ยกเลิกโครงการ  สำหรับผู้ซื้อเอกสารไว้เดิม  มีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2551-8318  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม  พ.ศ  2552

(นายวิเศษ   ชำนาญวงษ์)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ กบร.3/15/2552

จ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา

พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา

สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) จ.ชลบุรี (ครั้งที่ 2)

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่ กบร.3/15/2552  ลงวันที่    สิงหาคม  2552

----------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาค    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “กปภ.”   มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 	รายละเอียดและข้อกำหนด (TOR)

1.2 	แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

1.3  	แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4  	หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5  	แบบสัญญาจ้าง

1.6  	แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง

(2)  หลักประกันสัญญา

(3)		หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(4)		หลักประกันผลงาน

1.7  	บทนิยาม

(1)		ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) 	การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2/ 1.8 แบบบัญชีเอกสาร...

-2-

1.8  	แบบบัญชีเอกสาร

(1)		บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2

2.	คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 	ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.8

2.4 	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 	ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

2.6 	ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ ในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 ประเภทดังต่อไปนี้

2.6.1 งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water treatment Plant)ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลบม./ชม.โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

2.6.2 งานผลิตน้ำและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้(Mobile or  Prefabricated Water treatment Plant) ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ผลิตน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำประปาไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. โดยมีผลงานดังกล่าวที่ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันยื่นเอกสารประกวดราคา หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานในข้อ 2.6.1 และ 2.6.2 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

3/ 2.7 ผู้เสนอราคา...

-3-

2.7	ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

3.  	หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1  ส่วนที่  1  “ คุณสมบัติเบื้องต้น”  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

-ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8(1)

3.2  ส่วนที่  2 “คุณสมบัติทางด้านเทคนิค” อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5

(3)  หลักฐานแสดงผลงานที่ระบุ ในข้อ 2.6 โดยสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้าง ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่วนหนังสือรับรองผลงานต้องเป็นฉบับจริง

(4)  แบบที่สำรวจออกแบบข้อมูลทางเทคนิค พร้อมรายการคำนวณค่าใช้จ่ายการผลิตน้ำประปา และรายการคำนวณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต

4/ (5) บัญชีเอกสาร...

-4-

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.8(2)

4.	การยื่นข้อเสนอ

4.1	ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 	ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 	ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบที่สำรวจออกแบบ ข้อมูลทางเทคนิคพร้อมรายการคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาและรายการคำนวณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต ให้ กปภ. พิจารณาโดยยื่นมาในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา

4.4	ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำหรับงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญาที่จะจ้างโดยกำหนดระยะเวลาการจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำต้องไม่เกิน180 วัน

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่.........................ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึง 12.00 น.  ณ .กองบริหารทั่วไป 3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305  การประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.8(1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

5/ หากปรากฏต่อ...

-5-

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและ กปภ. จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

## ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนดวัน   เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.

4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

(1)	ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2)  ราคารวมสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่ 52,978,910 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย ราคารวมดังกล่าว เป็นผลรวมของราคาค่างาน 2 รายการ(A+B) คือ

6/ ก.ค่าจัดหา...

-6-

ก. ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 38,716,880 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (A)

ข. ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา เป็น เวลา 24 เดือน(2 ปี) เป็นเงิน 14,262,030 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(B)

## (3)  	ราคาที่เสนอจะต้องเป็นเงินบาทโดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## (4)  	ราคารวมที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องไม่สูงเกินกว่าราคารวมสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และต้องเป็นผลรวมของราคาค่างาน 2 รายการ คือ

ก.ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดและข้อกำหนด

ข. ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี ที่กำลังผลิต 300 ลบม./ชม. โดยค่าดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน  ค่าไฟฟ้า  ค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบำรุงรักษาทั้งนี้ การคำนวณค่างานในข้อ ข. ให้ใช้ฐานราคาต่อหน่วย ลบ.ม. น้ำผลิตที่คงที่ตลอด 2 ปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มคงที่ 7% โดยใช้ราคา ค่าผลิตน้ำต่อลบ.ม. x กำลังผลิตน้ำ 300 ลบม./ชม. x 24 ชม. x 365 วัน x 2ปี

ราคารวมที่เสนอ คือ ค่างานในข้อ ก. รวมกับ ค่างานในข้อ ข.

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีแสดงค่างานในแต่ละรายการ ตามแบบฟอร์มในเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาที่เสนอและยืนยันแล้ว โดยราคาค่างานที่ยืนยันแล้วทั้ง รายการ ก. และ ข.ต้องไม่สูงกว่าค่างานแต่ละรายการที่ระบุไว้ใน ข้อ (2) ด้วย

(5)  	ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุดแล้วให้จัดส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่สอดคล้องกับราคาที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด

(6) 	ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150  วัน นับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

##### (7)  	ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(8)  	กปภ. จะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

7/ (8.1) ผู้มีสิทธิ์...

-7-

(8.1)	ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(8.2)	ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

(8.3)	ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

(8.4)	ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

5. 	หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  จำนวน    2,648,945.50 บาท   (เงินสองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ 1.6(1)

5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.	หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กปภ.จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม เป็นเกณฑ์ตัดสิน

8/ 6.2 หากผู้เสนอราคา...

-8-

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  กปภ. เท่านั้น

6.3  กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)	ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  กปภ.

(2)	เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

6.5 กปภ.ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง กปภ.เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง กปภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ. มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

9/ 6.6 ในกรณี...

-9-

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8  กปภ. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และ  กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7.	การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ กปภ.ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้  กปภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

7.1  เงินสด

7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  วันทำการของทางราชการ

7.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ  1.6(2)

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

8.1 การจ่ายค่าจ้างงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

8.1.1	กปภ. จะจ่ายค่างาน เป็นราคาแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

8.1.2	กปภ. จะจ่ายเงินค่างานตามข้อ 8.1  ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน  6 งวด

10/ 8.1.3 ผู้ประกวดราคาได้...

-10-

8.1.3	ผู้ประกวดราคาได้จะต้องเสนอรายละเอียดการแบ่งเงินค่างานตามข้อ 8.1 ออกเป็นงวดๆ  ตามข้อ 8.2 พร้อมแผนปฏิบัติงานเสนอให้ กปภ. พิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  โดยรายละเอียดและราคาค่างานแต่ละงวดที่เสนอ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว  กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง  และ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

8.1.4	การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด  กปภ. จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อ กปภ.  เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ /หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

8.1.5	ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้อาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบห้า (15)  ของค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  โดยจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3)  หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(3)  ให้แก่ กปภ. ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้นให้แก่ กปภ. หลังจากที่ กปภ. ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง  (Shop Drawing)  และรายละเอียดรายการคำนวณทั้งหมดแล้ว

8.1.6	ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นไป  ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

8.2    การจ่ายค่าจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

เมื่อ กปภ. แจ้งให้ดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา กปภ.จ่ายเงินค่าผลิตน้ำพร้อมค่าบำรุงรักษาเป็นราย เดือน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำที่ผลิตจ่ายออกจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่วัดปริมาณด้วย มาตรวัดน้ำหลักของวันสุดท้ายในแต่ละเดือน คูณด้วยราคาต่อหน่วย (บาท/ ลบ.ม.) โดย กปภ.จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง  การวัดปริมาณน้ำให้ดำเนินการตามรายละเอียดและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา

11/ 8.3 กปภ….

-11-

8.3  กปภ. จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี   แจ้ง กปภ. ก่อนวันทำสัญญา

### 9.	อัตราค่าปรับ

ค่าปรับในส่วนของงานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.25  ของค่าจ้างงานในส่วนนี้ตามสัญญาต่อวัน

ค่าปรับในส่วนของงานจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา เป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา

10.	การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องโดนเงินทุนของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

11.	ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1	เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายได้ปีงบประมาณ 2552 และผูกพันปีต่อไป แล้วเท่านั้น การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552 และผูกพันปีต่อไป  แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) เป็นเงิน 52,978,910 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ห้าสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งแยกเป็น

ก. ค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน38,716,880 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข. ค่างานดำเนินการผลิตและบำรุงรักษา เป็นเงิน 14,262,030 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน)

11.2 เมื่อ กปภ.ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

12/ (1) แจ้งการสั่ง...

-12-

## (1) 	 แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นสิ่งของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)	จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นสิ่งของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

##### (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  	ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กปภ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ4.6(3)(4)และ(5)มิฉะนั้น กปภ.จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4  	ผู้เสนอราคาซึ่ง  กปภ. ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่  กปภ.กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 กปภ.จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5  	กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี)

#### 12.	มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

13/ 12.1 ช่างติดตั้ง...

-13-

12.1 	ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

12.2  	ช่างไม้ก่อสร้าง

12.3 	ช่างท่อและสุขภัณฑ์

12.4	ช่างก่ออิฐ

12.5	ช่างฉาบปูน

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างจัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และผลิตน้ำ บำรุงรักษา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่     สิงหาคม   2552

สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา

พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) จ.ชลบุรี

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่ 72  ซอยแจ้งวัฒนะ 1  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ 10210  เมื่อวันที่…………….…………….…..เดือน……………..……………..พ.ศ.………………….….……ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคโดย………….………………………………….………………ผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  กับบริษัทซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………………………………...………สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………..ถนน……….…..……..อำเภอ/เขต…………………..……จังหวัด………………..…………….ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่………….…..ลงวันที่……………โดย นาย……………………………………………………ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ  ตามหนังสือมอบอำนาจ  เลขที่…………………..……………ลงวันที่………………………….…พ.ศ….……………..….  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้

1.	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว)  มีกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ กปภ.ให้ความเห็นชอบแบบ Shop Drawing ที่ทางผู้รับจ้างเสนอหลังจากเซ็นสัญญา ทั้งนี้  การส่งมอบระบบผลิตน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม.ได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นได้  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตาม ข้อ 3.1 แล้วเสร็จ

2.	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา  เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

3.	ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1	ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์  และดำเนินงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตาม ภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน  กปภ.ให้ความเห็นชอบแบบ Shop Drawing ทางผู้รับจ้างเสนอหลังจากเซ็นสัญญานี้

3.2	ส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่า เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

3.3	ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการดังกล่าว ตาม 3.1 แล้วเสร็จล่าช้า  ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ ...................... บาท  นับแต่วันถัดจากวันที่กำหนดให้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจนถึงวันที่ผู้รับจ้างาดำเนินการแล้วเสร็จจริง

3.4	ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำด้วยระบบผลิตน้ำประปาตามข้อ 3.1 เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด ตามภาคผนวก ก

4.	ผู้ว่าจ้างจะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตต่าง ๆ (ถ้ามี)  ให้แก่ผู้รับจ้างตามความจำเป็น  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.	ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์  ในกรณีที่ระบบผลิตน้ำประปาหรืออุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุด  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข  เปลี่ยนใหม่  ให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ โดยให้ถือว่าผู้รับจ้างทราบ  ตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์  รวมทั้งเปลี่ยนสารกรองและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ภายใน 7 วัน ดังกล่าว  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการซ่อมแซม  แก้ไข  เปลี่ยนใหม่  ซึ่งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์  อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยตนเอง  โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  แก้ไข  เปลี่ยนใหม่  ซึ่งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์  รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปหักออกจากค่าจ้างผลิตน้ำที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้

6.	ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปาพร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว)     จ.ชลบุรี  เป็นราคาแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน 6 งวด ตามผลงานและราคาของงานแต่ละประเภท

7.	ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าผลิตน้ำพร้อมค่าบำรุงรักษาเป็นงวดๆ งวดละ1 เดือนตามราคาต่อหน่วย (ลบ.ม.น้ำผลิต) โดยคิดจากปริมาณน้ำที่ผลิตจ่ายออกจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่วัดปริมาณด้วย มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ที่ได้ติดตั้งไว้แล้วก่อนจ่ายน้ำประปาสู่ประชาชน ตามภาคผนวก ก โดย กปภ.จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง

8.	ผู้รับจ้างขอรับรองว่า  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ผู้ว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ว่าจ้างหรือความรับผิดในความเสียหายที่บุคคลที่สามสามารถเรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้าง  หากมีการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ต่างหรือว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเช่นว่านั้น  รวมทั้งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ  ให้แก่ผู้ว่าจ้างหากผลของการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

9.	ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำพร้อมค่าบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต่อไปอีก  หลังจากระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว  ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างต่อไปอีกหนึ่งคราวเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาตามสัญญานี้ภายใต้เงื่อนไขเดิมทุกประการ  โดยเพียงแต่ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ที่จะจ้างดำเนินการต่อไปอีกให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน  ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ  ทั้งนี้  หากผู้ว่าจ้างหมดความจำเป็นที่จะใช้ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ก่อนที่ระยะเวลาการดำเนินการครั้งหลังจะสิ้นสุด  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาการดำเนินการครั้งหลังสิ้นสุดลงได้

10.	ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้มอบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามแบบใน ภาคผนวก ข  ปรากฏตามหนังสือค้ำประกันของธนาคาร……….……………วงเงิน………..………..บาท (…………………………………..…..…………) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างพ้นภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

11.	ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญา  คู่สัญญาที่มีสิทธิเลิกสัญญาจะต้องให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ไขการปฏิบัติผิดสัญญาไม่น้อยกว่า 30 วัน  หากฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไขการปฏิบัติผิดสัญญาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  อีกฝ่ายหนึ่งจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

12.	เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา  หรือกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่าและให้ถือว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด

ภาคผนวก ก	ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ภาคผนวก ข	แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ภาคผนวก ค	ข้อเสนอด้านเทคนิค

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ…………………….……………….ผู้ว่าจ้าง

(……………………………….)

ลงชื่อ…………………….……………….ผู้รับจ้าง

(……………………………….)

ลงชื่อ…………………….……………….พยาน

(……………………………….)

ลงชื่อ…………………….……………….พยาน

(……………………………….)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา

พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง

(สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว)

ของ

การประปาส่วนภูมิภาค

บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว

สำนักงานประปาบ้านบึง

รายละเอียดและข้อกำหนด (TOR)

งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา

พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว)

1. วัตถุประสงค์

1.1	การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว สำนักงานประปาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษารายเดือนเป็นระยะเวลา 2 ปี

1.2	ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่น ๆ  เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้ว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.หรือผู้แทน กปภ.ก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับ ผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นตกอยู่แก่ กปภ.ทั้งหมด

อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ ให้ กปภ.หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทน กปภ.ตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดีหรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการที่กำหนดไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้วแต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิ์ที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

# 2. ขอบเขตของงาน

2.1	ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว(บ้านบึงขยาย)มาทำการ วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบให้สามารถบำบัดน้ำดิบเป็นน้ำประปาได้ตามมาตรฐาน กปภ.

2.2	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ แบบแพลอย

2.3	ออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว (บ้านบึงขยาย) ตามผังแนบ ภาคผนวก1 โดยมีเครื่องสูบน้ำ เครื่องต้นกำลัง พร้อมระบบท่อทางดูด ทางส่ง ระบบไฟฟ้ากำลัง ตู้ควบคุมครบชุด

2.4	ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมจัดหา และวางท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด Ø 315 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อ มาตรวัดน้ำดิบ Electromagmetic ขนาด Ø 250 มม.จำนวน 1 ชุดและอื่นๆตามข้อกำหนดและประสานท่อภายใน

2.5	ออกแบบ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Watertreatment Plant) ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.ประกอบด้วย ถังตกตะกอน ถังกรอง ระบบจ่ายสารเคมี งานประสานท่อภายใน โดยถังตกตะกอนและถังกรอง ต้องเป็นวัสดุปลอดสนิม

2.6	ประตูน้ำในโครงการทุกตัวให้ใช้ Wafer type คุณภาพ ISO, DIN ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ ขับด้วยลมทุกตัว

2.7	ติดตั้งระบบด้วย PLC เพื่อให้สามารถควบคุมระบบผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ

2.8	ออกแบบและติดตั้งถังน้ำใสที่มีความจุรวม 1,000 ลบ.ม.โดยผู้รับจ้างสามารถแยกถังน้ำใสได้จำนวนไม่เกิน 4 ถัง และวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุปลอดสนิม

2.9 	ออกแบบและก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง

2.10	ออกแบบ และติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปา โดยมีเครื่องสูบน้ำ เครื่องต้นกำลัง พร้อมระบบท่อทางดูด ทางส่ง ระบบไฟฟ้ากำลัง ตู้ควบคุมครบชุด

2.11	ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมจัดหา และวางท่อน้ำประปา ขนาด 300 มม. จากระบบจ่ายน้ำประปาไปประสานกับท่อที่ กปภ.กำหนดบริเวณ ตามแบบแนบ(ภาคผนวก 1) และประสานติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic ขนาด Ø 250 มม. พร้อมติดตั้ง Pressure Logger จำนวน 2 ชุดและอื่นๆ ตามข้อกำหนด ซึ่งจะต้องติดตั้งในจุดที่เหมาะสมเส้นท่อประปา หลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำก่อนถึงจุดประสานท่อที่ กปภ.กำหนด

2.12	ติดตั้ง PRV ขนาด Ø 300 มม.ชนิดควบคุมแรงดันโดยแรงดันหลังมาตรวัดน้ำ ในช่วงกลางวันประมาณ 4.0 bar และกลางคืนประมาณ 2 bar หรือ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนด

2.13	ผู้รับจ้างจะต้องทำ Boring Test และ Plate Baring Test ณ.ชั้นดินรับน้ำหนัก จำนวน 2 จุด เพื่อประกอบการก่อสร้างโครงสร้างฐานราก อาคารต่าง ๆ

2.14	ให้ปรับพื้นที่ก่อสร้างเต็มพื้นที่ทั้งหมดภายในเขตแนวรั้ว

2.15	ก่อสร้างสระพักตะกอน โดยมีความจุรวมไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.

2.16	ก่อสร้างประตูทางเข้า ป้าย และ รั้ว ล้อมพื้นที่ทั้งหมด

2.17	ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม. พร้อมงานโยธา งานโครงสร้าง งานระบบไฟแสงสว่างภายในบริเวณ และงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.18	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า, จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 150 kVA เพื่อใช้ในสถานีผลิตน้ำประปาและโรงสูบน้ำแรงต่ำโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

2.19	ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียดและมาตรฐานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ก. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550

ข. มาตรฐานงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ มยธ 101-มยธ.106

ค. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-2550 (งานก่อสร้างทั่วไป)

ง. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 (งานวางท่อ)

จ. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 03-2545 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง)

ฉ. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 04-2545 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

ช. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 05-2545 (งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี)

2.20	การดำเนินการตาม 2.1-2.19 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายให้ กปภ. ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ กปภ.อนุมัติแบบ Shop Drawing ที่ทางผู้รับจ้างเสนอหลังจากเซ็นเซ็นสัญญาก่อนดำเนินการผลิตน้ำประปา ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานให้ กปภ. ได้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินดีจ่ายค่าปรับให้ กปภ. ในอัตราวันละ 0.25 % ของมูลค่างานที่ผู้รับจ้างเสนอ นอกจากมีเหตุให้ต่อสัญญา

2.21	ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำด้วยระบบผลิตน้ำประปาตามข้อ 2.1-2.19 เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้าย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด

3.  เงื่อนไขในการเสนอราคา

การยื่นเอกสารประกวดราคา  จะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มได้จัดเตรียมไว้  และต้องกรอกข้อความต่างๆ  ในช่องว่างให้ครบถ้วน  ข้อมูล  ตัวเลข  และลายมือชื่อ  ของบุคคลทุกคนที่จะต้องลงนามในใบประกวดราคาจะต้องเขียนด้วยหมึก  ในเอกสารประกวดราคาที่จัดทำเสร็จจะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  แต่ถ้าผู้ยื่นประกวดราคามีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขให้ทำการขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงแทนและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมที่ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง  กปภ. อาจจะไม่พิจารณาการแก้ไขโดยวิธีขูดหรือลบออก  การจัดทำใบประกวดราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

เป็นภาระหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบสถานที่ตามผังแนบท้ายในภาคผนวก 1และตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ ก่อนที่จะดำเนินการออกแบบเพื่อผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่ กปภ. กำหนด(ภาคผนวก 2 )โดยรอบคอบ และพิจารณาเสนอราคาให้ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งปริมาณงานให้ยึดถือภายในสนามเป็นหลักโดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์การประกวดราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนเพิ่มเวลาไม่ได้

ผู้เสนอราคาที่สามารถยื่นเอกสารประกวดราคาต้องส่งแบบที่สำรวจออกแบบเบื้องต้น  ข้อมูลทางเทคนิคพร้อมรายการคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาและรายการคำนวณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต ให้ กปภ. พิจารณาก่อนโดยทาง กปภ. จะพิจารณาแบบภายใน 10 วันทำการ หากผ่านการพิจารณาแล้วผู้เสนอราคาจึงมีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้เสนอราคาที่ผ่านการเสนอราคาต้องเสนอแบบที่ออกแบบโดยละเอียด(Shop Drawing)และรายละเอียดทางเทคนิคพร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปาตาม ข้อ 4.1.3 และคำนวณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตตาม 4.1.4 ให้ทาง กปภ. พิจารณาภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หลังจากวันลงนามในสัญญา ทาง กปภ.จะทำการพิจารณาและแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ทราบภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันยื่นแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพร้อมรายการคำนวณต่าง ๆ ข้างต้น

3.1  ราคารวมที่เสนอ ต้องมีที่มาจาก 2 รายการ(A+B) ดังนี้

3.1.1	ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในขอบเขตของงาน ข้อ 2.1 – 2.20 (A)

3.1.2	ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี ที่มีปริมาณการจ่ายน้ำประปาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150 ลบม. /ชม. โดยค่าดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้า  ค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการบำรุงรักษา

ราคาตาม 3.1.2 ให้ใช้ราคาดังนี้ (B)

B=ค่าผลิตน้ำบาทต่อลบ.ม. x กำลังผลิตน้ำ 300 ลบม./ชม.x 24 ชม.x 365วัน x 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีแสดงค่างานในแต่ละรายการ  ตามแบบฟอร์มในเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาที่เสนอและยืนยันแล้ว

3.2	ราคาที่ยื่นเสนอตามข้อ 3.1 ต้องเป็นเงินบาทโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  และยืนราคาในข้อ 3.1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 นับจากวันยื่นเสนอราคา

4.  เงื่อนไขของระบบผลิต

4.1	เงื่อนไขทั่วไป

    - ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์และ โครงสร้าง Super Structure ต้องสามารถทำการประกอบ ถอด เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ทั้งชุด โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก)

    - ท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ ใช้เป็นท่อเหล็ก ชนิดวางบนดิน วางบนแท่นคอนกรีตรับท่อตามแบบมาตรฐาน กปภ. ปี 2550 และกำหนดให้ทาสีแยกพร้อมอักษรกำกับ Function ของท่อดังนี้ ท่อน้ำดิบ(สีเขียว) ท่อน้ำBack Wash(สีน้ำตาล) ท่อลม(สีเหลือง) ท่อน้ำประปา(สีฟ้า)

    - ขนาดกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้นี้ ต้องมีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้ง มาตรวัดน้ำประปา (ชนิดElectromagnetic) พร้อมติดตั้ง Pressure Logger ซึ่งจะต้องติดตั้งในจุดที่เหมาะสมเส้นท่อประปา หลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำก่อนถึงจุดประสานท่อ กปภ. ตามที่ กปภ. กำหนด

    - ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง  จะต้องเป็นระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

    - ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปา(สารเคมี และค่าใช้จ่ายไฟฟ้า) ในขั้นตอนการผลิตและจ่ายต้องไม่เกิน 1.906 บาทต่อลบ.ม.

    - ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง  จะต้องมีน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตไม่มากกว่า 5 % ของกำลังผลิต

    - ระบบเก็บจ่ายสารเคมี พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ถังจ่ายสารเคมีจะต้องออกแบบให้มีขนาดความจุ ในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องสำรองเครื่องจ่ายสารเคมีในส่วนของระบบเป่าอากาศ ระบบกวนสารเคมี ระบบจ่ายน้ำยาปูนขาวระบบจ่ายน้ำยาสารส้มอย่างน้อย 1 ชุด

    - ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบอุปกรณ์การผลิตและจ่ายน้ำประปาพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ได้ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

การขออนุญาตกับการไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตในนามของผู้รับจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง โดยให้โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อสิ้นสุดสัญญาการดำเนินการผลิตน้ำประปา

    - งานเดินสายไฟฟ้า เพื่อจ่ายระบบสูบน้ำดิบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปักเสาพาดสายเองหาก ผู้รับจ้างต้องการใช้เสาไฟฟ้าร่วมกับเสาไฟฟ้าของ กปภ. เดิม ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกับของ กปภ. เองทั้งสิ้น

    - แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว(บ้านบึงขยาย) ณ บริเวณที่ กปภ.กำหนดให้

    - คุณภาพน้ำประปา  คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตและน้ำประปาจะต้องมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ระบุท้ายเล่มนี้(ภาคผนวก 2)

    - ภาชนะบรรจุสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน  วัสดุที่ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  สำหรับสารเคมีที่เป็นผง  เช่น ปูนขาว จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม  สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงจำนวน 2 ถัง  และมีสถานที่เก็บสารเคมีที่เป็นผงนั้นในสภาพผงในภาชนะที่เหมาะสมและปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

    - รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก  เช่น  ถังเก็บน้ำประปา  ถังตกตะกอน  และถังกรองน้ำอนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม  (Welded) หรือสลักเกลียว  (Bolted)  ได้

    - อุปกรณ์อื่นๆ  เช่น มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ประตูน้ำ  และท่อประปาต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.

4.2 เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น  ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ วสท.,ACI หรือ AISC  แล้วแต่กรณี

อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง  โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO,  JIS,  ASTM  หรือ ANSI  และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE,  JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factorไม่น้อยกว่า 0.85

กรณีที่ใช้เหล็กประกอบอุปกรณ์การผลิต เหล็กที่ใช้จะต้องเคลือบผิวเหล็กป้องกันการกัดกร่อน ดังนี้

1)	การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid epoxy  (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar)  ตามมาตรฐานAWWA C 210  ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350ไมครอน

2)	การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO)  ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่  ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคและรายการประกอบ ขนาดและจำนวนให้เป็นไปตามผังบริเวณแนบท้าย (ภาคผนวก 1)

5.  รายละเอียดสำหรับงานโยธา  และทั่วไป

5.1	งานปรับพื้นที่ กำหนดให้พื้นที่ในปัจจุบันมีระดับ ± 0.00 ม. ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เต็มพื้นที่ในแนวเขตรั้วโดยให้ระดับสูงไม่ต่ำกว่าระดับ ± 0.00 ม. และพื้นที่ที่ใช้สร้างฐานสำหรับการติดตั้งระบบผลิตน้ำ และอุปกรณ์ประกอบที่ตั้ง ให้ยกระดับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.20 ม. ทางเข้าและถนนภายในเป็นถนนลาดยางที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและการรับน้ำหนักบรรทุกจากการขนส่ง ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้บดแน่นไม่ให้มีวัชพืช โดยให้ถือว่าระดับมาตรฐาน+0.20 ม.  คือระดับหลังพื้นของระบบผลิต  ตามผังบริเวณแนบท้าย และให้ใช้ระดับมาตรฐานดังกล่าวกับงานก่อสร้างส่วนนี้

5.2 	งานฐานที่ตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ผู้รับจ้างต้องสร้างฐานรองรับอุปกรณ์การผลิตน้ำทุกอย่างเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขัดผิวเรียบ มีฐานรากที่แข็งแรงมั่งคงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักอุปกรณ์แต่ละรายการได้อย่างปลอดภัย และมีระดับไม่ต่ำกว่า +0.20 ม.

5.3	งานอาคาร

โรงเก็บ สูบจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องสร้างอาคารชั้นเดียวซึ่งจะต้องมีพื้นที่กว้างพอสำหรับเก็บ และติดตั้ง ถังผสม ถังจ่ายรวมทั้งเครื่องสูบ-ส่ง จ่ายสารเคมีใหม่  ซึ่งจะต้องติดตั้งในสัญญานี้

ทั้งนี้หากจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และ/หรือ  อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ  ในอาคารนี้  ผู้รับจ้าง

จะต้องเพิ่มพื้นที่อาคารให้เพียงพอสำหรับงานติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

5.4	งานวางท่อรวมทั้งวัสดุที่ใช้ทำท่อ การล้างท่อฆ่าเชื้อโรคและการซ่อมผิวจราจร จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอShop Drawing แสดงการวางท่อประปาให้ เห็นชอบเสียก่อนเริ่มงานก่อสร้างวางท่อดังกล่าว

5.5	ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสำนักงานชั่วคราวที่เหมาะสม สำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของ กปภ.โดยแยกกันเป็นสัดส่วน ส่วนของเจ้าหน้าที่ กปภ. มีขนาด 12 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ-ส้วม และเครื่องใช้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

5.5.1	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้  1 ชุด

5.5.2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.9 x 1.5 ม.  พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

5.5.3	ตู้เอกสารชนิดตั้ง มี 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้  พร้อมกุญแจ

5.5.4	พัดลมไฟฟ้าขนาด 15 นิ้ว 1 เครื่อง

6.  การดำเนินงาน

6.1	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงาน พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ และแผนการเบิกเงินงวดจำนวน 4 ชุด ให้ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 10 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญาแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียด กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเป็นบางส่วนก่อน  เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานโยธา โดย กปภ.อาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในส่วนนั้นๆก่อน

เมื่อ กปภ.ให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop Drawing และรายละเอียด รายการคำนวณ ทั้งหมดของงานนี้แล้ว ผู้รับจ้างจึงจะขอรับเงินล่วงหน้าได้

การที่ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

6.2	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ  และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และบริวาร ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในทุกกรณี  และต้องดูแลจัดทำความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานครั้งนี้  ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่นั้น

6.3	การดำเนินการผลิตน้ำประปา  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานดังนี้

6.3.1	ผู้จัดการ ความรู้ไม่ต่ำกว่า วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

6.3.2	พนักงานผลิตน้ำ ความรู้ไม่ต่ำกว่า ปวช. (ด้านช่างกลหรือช่างไฟฟ้า) จำนวน 2 คน

6.3.3	ช่างควบคุม ความรู้ไม่ต่ำกว่า ปวช. (ด้านช่างกลหรือช่างไฟฟ้า) จำนวน 2 คน

6.3.4	กรรมกร จำนวน 1 คน

บุคลากรข้างต้นต้องมีความรู้ความชำนาญการในควบคุมการผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา ด้วยอุปกรณ์ในระบบผลิตและส่ง-จ่ายที่สร้างขึ้นมาดำเนินการผลิตน้ำประปา และมีความรู้ ความชำนาญในการควบคุม ตรวจสอบ  และบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและส่ง – จ่ายน้ำประปาในระบบที่สร้างขึ้นนี้ จำนวน 5 คน ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตอยู่ภายในบริเวณโรงกรองน้ำ  ตลอดเวลาที่มีการผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา

6.4	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการกำจัดตะกอน จัดหาที่ทิ้งตะกอนและค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการกำจัดตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้

7.  เงื่อนไขการจ่ายเงิน

7.1	กปภ.จะจ่ายค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นราคาแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

7.2	กปภ.จะจ่ายเงินค่างานตามข้อ 7.1  ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน 6 งวดตามผลงานและราคาของงานแต่ละประเภท

7.3	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดการแบ่งเงินค่างานออกเป็นงวดๆ ตามข้อ 7.2 พร้อมแผนปฏิบัติงานเสนอให้ กปภ.พิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  โดยรายละเอียดและราคาค่างานแต่ละงวดที่เสนอ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคา  กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

7.4	การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กปภ.จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ.จะคืนเงินประกันผลงาน และ /หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว  ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

7.5	ผู้รับจ้างอาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบห้า (15) ของค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยจะต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบฟอร์ม  เอกสารแนบท้ายให้แก่ กปภ.หลังจากที่ กปภ.ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และรายละเอียดรายการคำนวณทั้งหมดแล้ว

7.6	ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

7.7	กปภ.จะจ่ายเงินค่าผลิตน้ำพร้อมค่าบำรุงรักษาเป็นงวดๆ งวดละ1 เดือนตามราคาต่อหน่วย (ลบ.ม.น้ำผลิต) โดยคิดจากปริมาณน้ำที่ผลิตจ่ายออกจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่วัดปริมาณด้วย มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ที่ได้ติดตั้งไว้แล้วก่อนจ่ายน้ำประปาสู่ประชาชน แต่ไม่ต่ำกว่า 150 ลบ.ม./ชม.x24ชม.x จำนวนวันใน 1 เดือน โดย กปภ.จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง

7.8	กปภ.จะแจ้งให้ดำเนินการผลิตน้ำพร้อมบำรุงรักษา ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบสภาพของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  หากพบว่ามีอุปกรณ์ในระบบส่วนใด  บกพร่อง  ชำรุด  ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน

7.9	กรณีที่ กปภ.มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างการดำเนินการผลิตน้ำแล้วบำรุงรักษากำหนด 2 ปี  กปภ.จะแจ้งกำหนดการเลิกจ้าง  ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 2 เดือน  ผู้รับจ้างจะต้องหยุดการดำเนินการตามกำหนดเวลา  ที่ กปภ.ได้แจ้งและจะขอเบิกเงินค่าดำเนินการเป็นรายเดือนได้  เฉพาะที่กปภ.ให้ทำการผลิตน้ำและบำรุงรักษาเท่านั้น  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ  จาก กปภ.ไม่ได้

7.10 กรณีที่มีการปรับเนื่องจากการผลิตน้ำและบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  กปภ.จะหักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างในงวดเดือนนั้นๆ

8. การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรมและอื่นๆ

8.1 การทดสอบ ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการทดสอบระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบร่วมกับผู้แทนของ กปภ. คุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์ จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอต่อ กปภ.โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆ ด้านของการทดสอบ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้สารเคมี คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบ และคุณภาพน้ำประปา

การเก็บสถิติต่าง ๆ ตัวอย่างน้ำในแต่ละขั้นตอน และตัวอย่างน้ำประปา ให้เก็บสถิติต่าง ๆ ดังนี้

8.1.1	ก่อนส่งมอบระบบผลิตน้ำประปา

-	เก็บสถิติต่าง ๆ ให้เก็บทุก 4 ชั่วโมงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

-	ตัวอย่างน้ำในแต่ละขั้นตอน ให้เก็บตัวอย่างนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้าย ทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)

-	ตัวอย่างน้ำประปา ให้เก็บตัวอย่างนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทุกอย่างตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้ายทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.1.2	ในระหว่างดำเนินการผลิตน้ำ

-	เก็บสถิติต่าง ๆ ให้เก็บข้อมูลทุกวัน

-	ตัวอย่างน้ำประปาให้เก็บตัวอย่างนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทางกายภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้ายทุกวัน	 (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)

-	ตัวอย่างน้ำประปาให้เก็บตัวอย่างนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทางกายภาพและทางเคมี ตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้ายทุกเดือน

-	ตัวอย่างน้ำประปาให้เก็บตัวอย่างนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทุกอย่าง ตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้ายทุก 6 เดือน

-	ตัวอย่างน้ำดิบให้เก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำเทียบเคียงกับการเก็บตัวอย่างน้ำประปาโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดิบตามแนบท้าย

ตาม 8.1.1 และ 8.1.2 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างน้ำให้ กปภ.เป็นผู้วิเคราะห์ กปภ.จะเป็นผู้รับภาระในการวิเคราะห์ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นของผู้รับจ้างแต่หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้ LAB เอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผู้วิเคราะห์ผลผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น (ยกเว้นการวิเคราะห์น้ำทางกายภาพผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง)

คุณภาพของน้ำที่เก็บตาม 8.1.1 หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจนใช้งานได้ตามข้อกำหนดจึงจะส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. ได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

8.2  การบริการด้านฝึกอบรม  ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าใจถึงหลักการ

ทำงานของระบบ วิธีการใช้งาน  สามารถควบคุม และบำรุงรักษาและวิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆของระบบทั้งยังต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน 4 ชุดโดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทุกส่วน รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษา

8.3  การบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษาตามคู่มือที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้กปภ.  รวมถึงการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนวัสดุการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง สามารถผลิตน้ำประปาได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ระบุในสัญญา ตลอดระยะเวลาการจ้าง (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของน้ำดิบตามที่กำหนด และขั้นตอนการเดินระบบผลิตน้ำประปาที่สอดคล้องกับรูปแบบและหลักการทำงานของระบบผลิตน้ำประปาที่ทางผู้รับจ้างเสนอ) หาภ. กะปาตามข้อและก่อเพื่อการระบาานประปาอุดร0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000กภายในระยะเวลาการจ้าง ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งมีอันบกพร่องไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานปกติ หรือความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ กปภ.ภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น กปภ. มีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมค่าปรับตามที่ กปภ. กำหนดในสัญญาจ้าง

8.4	การรับประกัน  ผู้รับจ้างต้องรับประกันประสิทธิภาพและความชำรุดบกพร่องของโรงกรองน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของโรงกรองน้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือ  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนในโรงกรองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ส่วนค่าบำรุงรักษาผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาการดำเนินการผลิตน้ำประปา โดยปีที่ 3 ภาระการซ่อมแซมแก้ไขอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในส่วนการดำเนินการผลิตน้ำจนหมดสัญญาจ้าง

9. การส่งมอบเอกสาร

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ As built  Drawing และ Instruction Manuals จำนวน 5 ชุด  และ Fileในรูปแบบ Digital จำนวน 5 ชุด  ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานจัดหาและติดตั้งงวดสุดท้าย

10. เงื่อนไขและค่าปรับในการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องผลิตน้ำประปาให้ได้ตามข้อกำหนด ดังนี้

- ปริมาณน้ำผลิต วัดจากมาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic ที่ติดตั้งก่อนจ่ายน้ำประปาต้องไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม.โดยให้ใช้ค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณน้ำประปาผ่านมาตรวัดน้ำใน 1 เดือน โดยทาง กปภ.จะตั้งคณะกรรมการร่วมกับผู้รับจ้างในการบันทึกปริมาณน้ำประปาผ่านมาตรวัดน้ำ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

- คุณภาพน้ำประปาต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบริโภคตามตารางแนบท้ายโดยการเก็บตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์ ให้เป็นไปตาม 8.1.2

- การดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน ในกรณีที่อุปกรณ์ในระบบเสียหาย บกพร่องชำรุด ทำให้ระบบผลิตน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไข  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา

- หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตาม 10.1 อันเนื่องมาจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง กปภ.จะปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ 8 บาทต่อลบ.ม.โดยคิดในส่วนที่ปริมาณน้ำประปาไม่ถึง 150 ลบ.ม./ชม.

- หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตาม 10.2 อย่างใดอย่างหนึ่งและน้ำดิบมีคุณภาพไม่เกินมาตรฐานที่ กปภ. กำหนดตามแนบท้าย กปภ.จะปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ 1 บาทต่อลบ.ม. โดยให้ถือช่วงระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำประปาทดสอบเป็นระยะเวลาในการปรับ

การประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก1

แบบผังบริเวณสถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว

ภาคผนวก 2

มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค กปภ.และน้ำดิบ

ตาราง 1 มาตรฐานน้ำบริโภค กปภ.

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด |
| ทางกายภาพ | สี (Colour) | แฟลตินัม-โคบอลต์ | 15 |
|  | รส (Taste) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | กลิ่น (Odour) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | ความขุ่น (Turbidity) | เอ็นทียู | 5.0 |
|  | ความเป็นกรด – ด่าง (pH) | - | 6.5 ถึง 8.5 |
| ทางเคมี | ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มก./ล. | 600 |
|  | เหล็ก (Fe) | มก./ล. | 0.3 |
|  | แมงกานีส (Mn) | มก./ล. | 0.4 |
|  | ทองแดง (Cu) | มก./ล. | 2.0 |
|  | สังกะสี (Zn) | มก./ล. | 3.0 |
|  | ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCo3) | มก./ล. | 300 |
|  | แคลเซียม (Ca) | มก./ล. | - |
|  | มักเนเซียม (Mg) | มก./ล. | - |
|  | ซัลเฟต (SO4 ) | มก./ล. | 250 |
|  | คลอไรด์ (CI) | มก./ล. | 250 |
|  | ฟลูออไรด์ (F) | มก./ล. | 1.0 |
|  | ไนเทรตคำนวณเป็นไนโตรเจน (NO3 as N) | มก./ล. | 5.0 |
|  | ลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโนเนต(Linear Alkyl Benzyl Sulfonates) | มก./ล. | - |
|  | ฟีนอลิก ซับแสตนซ์ | มก./ล. | - |
|  | คลอรีนคงเหลืออิสระ (Free Residual Chlorine) | มก./ล. | ไม่น้อยกว่า 1.0 |

ตาราง 1 มาตรฐานน้ำบริโภค กปภ. (ต่อ)

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด |
| สารเป็นพิษ | ปรอท (Hg) | มก./ล. | 0.001 |
|  | ตะกั่ว (Pb) | มก./ล. | 0.01 |
|  | สารหนู (As) | มก./ล. | 0.01 |
|  | ซีลีเนียม (Se) | มก./ล. | 0.01 |
|  | โครเมียม (Cr hexavalent) | มก./ล. | 0.05 |
|  | ไซยาไนด์ (CN) | มก./ล. | 0.07 |
|  | แคดเมียม (Cd) | มก./ล. | 0.003 |
|  | แบเรียม (Ba) | มก./ล. | 0.7 |
| ทางจุลชีววิทยา | เฮทเทอร์โรโทรฟิค เพลตเคานต์ | ซีเอฟยู/ลูกบาศก์- เซนติเมตร | - |
|  | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ |
|  | แอสเชอรีเชีย โคไล (Escherichia coli) | - | ไม่พบ |
|  | สตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphy lococcun aureus) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ |
|  | ชาลโมเนลลา (Salmonella) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ |
|  | คลอสตริเดียม เพอร์ ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ |

# ตาราง 2 มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบ

| ลำดับ | คุณภาพน้ำ | ค่าทางสถิติ | หน่วย | เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | สี กลิ่น และรส (Colour Odour and Taste) |  | - | ธ/ |
| 2. | อุณหภูมิ (Temperature) |  |  ซ | ธ/ |
| 3. | ความเป็นกรดและด่าง (pH) |  | - | 5.0-9.0 |
| 4. | ออกซิเจนละลาย (DO)3/ | P20 | มก./ล.(mg/l) | 4.0 |
| 5. | บีโอดี (BOD) | P80 | มก./ล.(mg/l) | 2.0 |
| 6. | แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) | P80 | เอ็ม.พี.เอ็น/100มล. (MPN/100 ml) | 20,000 |
| 7. | แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) | P80 | เอ็ม.พี.เอ็น/100มล. (MPN/100 ml) | 4,000 |
| 8. | ไนเตรต (NO3)ในหน่วยไนโตรเจน |  | มก./ล.(mg/l) | 5.0 |
| 9. | แอมโมเนีย(NH3) ในหน่วยไนโตรเจน |  | มก./ล.(mg/l) | 0.5 |
| 10. | ฟีนอล (Phenols) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.005 |
| 11. | ทองแดง (Cu) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.1 |
| 12. | นิคเกิล (Ni) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.1 |
| 13. | แมงกานีส (Mn) |  | มก./ล.(mg/l) | 1.0 |
| 14. | สังกะสี (Zn) |  | มก./ล.(mg/l) | 1.0 |
| 15. | แคดเมียม (Cd) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.005* 0.05** |
| 16. | โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr Hexavalent) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.05 |
| 17. | ตะกั่ว (Pb) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.05 |
| 18. | ปรอททั้งหมด (Total Hg) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.002 |
| 19. | สารหนู (As) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.01 |
| 20. | ไซยาไนด์ (Cyanide) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.005 |

# ตาราง 2 มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบ (ต่อ)

| ลำดับ | คุณภาพน้ำ | ค่าทางสถิติ | หน่วย | เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) - ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) - ค่ารังสีเบตา (Beta) |  | เบคเคอเรล/ล. เบคเคอเรล/ล. | 0.1 1.0 |
| 22. | สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดมีคลอรีน ทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) |  | มก./ล.(mg/l) | 0.05 |
| 23. | ดีดีที (DDT) |  | ไมโครกรัม/ล. | 1.0 |
| 24. | บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) |  | ไมโครกรัม/ล. | 0.02 |
| 25. | ดีลดริน (Dieldrin) |  | ไมโครกรัม/ล. | 0.2 |
| 26. | อัลดริน (Aldrin) |  | ไมโครกรัม/ล. | 0.1 |
| 27. | เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์อิปอก ไซด์ (Heptachor & Heptachlor epoxide) |  | ไมโครกรัม/ล. | 0.2 |
| 28. | เอนดริน (Endrin) |  | ไมโครกรัม/ล. | ไม่สามารถตรวจพบได้ตาม วิธีการตรวจสอบที่กำหนด |

## หมายเหตุ

ธ          เป็นไปตามธรรมชาติ

ธ/         อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ  เกิน  3 องศาเซลเซียส

*          น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ  CaCO3 ไม่เกินกว่า  100  มิลลิกรัมต่อลิตร

**         น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ  CaCO3 เกินกว่า  100  มิลลิกรัมต่อลิตร

 ซ       องศาเซลเซียส

P20      ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่  20  จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

P80      ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่  80  จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

มก./ล.   มิลลิกรัมต่อลิตร

มล.       มิลลิลิตร

MPN     เอ็ม.พี.เอ็น  หรือ  Most  Probable  Number

ภาคผนวก ข.

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันซอง

เลขที่................................. .					วันที่............................................

ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคาร) .....................................................................................................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน................................ตำบล / แขวง............................................ อำเภอ / เขต........................จังหวัด............................ โดย....................................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค   ดังมีข้อความต่อไปนี้

1.ตามที่ (ผู้ยื่นข้อเสนอ)................................................................ ได้ยื่นข้อเสนอจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนเงิน............................บาท (................................................................) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้  เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค  จำนวนไม่เกิน................................ บาท (........................................................)  ในกรณีที่ (ผู้ยื่นข้อเสนอ)…………............................................ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงานในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ  เพื่อโต้แย้ง  และการประปาส่วนภูมิภาคไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ (ผู้ยื่นข้อเสนอ)...................................................... ชำระหนี้นั้นก่อน

2.หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ (วันยื่นข้อเสนอ)........................................ ถึงระยะเวลาที่ (ผู้ยื่นข้อเสนอ)......................................ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 120 วัน)

3.ถ้า (ผู้ยื่นข้อเสนอ)...................................................................ขยายกำหนดระยะเวลาของข้อเสนอออกไป  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อเสนอที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ค้ำประกัน

(......................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน

(......................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน

(......................................................)

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เลขที่................................................................			วันที่.......................................................

ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคาร)...............................................................................................................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน.............................................ตำบล / แขวง........................................................อำเภอ / เขต................................จังหวัด..........................................โดย.........................................................….…….ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ดังมีข้อความต่อไปนี้

1.ตามที่ (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / กลุ่มบริษัท).…..............................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาการให้ผู้รับจ้างงานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่…...........................................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน….........................บาท(….............................................................) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้จ้าง  จำนวนไม่เกิน…........................บาท (…...........................................................)  ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ  หรือต้องชำระค่าปรับ  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ  หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ  ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว  ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันที  โดยจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ  เพื่อโต้แย้ง  และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง  ชำระหนี้ก่อน

2.หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง  หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ด้วย

3.หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญา  จนถึงวันที่ผู้รับจ้างพ้นภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น   และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ   ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ค้ำประกัน

(......................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน

(......................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน

(......................................................)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

เลขที่                                                    . 			วันที่                                                             .

ข้าพเจ้า		       (ชื่อธนาคาร)	            	      	สำนักงานตั้งอยู่เลขที่                                    .

ถนน		ตำบล/แขวง	               	อำเภอ/เขต                        .จังหวัด	                             .

โดย		                         	ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ	    (ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)	                                         ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1.  ตามที่                               (ชื่อผู้รับจ้าง)                                         ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่                                           ลงวันที่                              .                                                    ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน                                                               บาท                                             (                                             )  นั้น

2. ข้าพเจ้ายินยอมคำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป   ภายในวงเงินไม่เกิน

บาท (                                                     )

3. หากผู้รับจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1. จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจางล่วงหน้าเต็มตามจำนวน                                                              บาท (                                                     ) หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

4.  หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

5.  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ                                                   ผู้ค้ำประกัน

(                                                  )

ตำแหน่ง                                                   .

ลงชื่อ                                                   ผู้ค้ำประกัน

(                                                )

ลงชื่อ                                                   ผู้ค้ำประกัน

(                                                  )

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันงานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา

พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว)

เลขที่ .........................................		   		วันที่ ............................................……

ข้าพเจ้า ……………............................. (ชื่อธนาคาร) …...............................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่........................ถนน........................………...ตำบล/แขวง……..……..................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................โดย....................................….….……....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความ ต่อไปนี้

1.  ตามที่ …….……………. (ผู้ยื่นข้อเสนอ) …….……………….  เสนองานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant พร้อมระบบประปา พร้อมทั้งจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานประปาบ้านบึง (สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว) ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นข้อเสนอ  และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน…………………..………....บาท (………………………..………………………)  นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน ………………. บาท (…………….  …………………………..) ในกรณีที่ ………………….(ผู้ยื่นข้อเสนอ)……….…………. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงานในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและการประปาส่วนภูมิภาคไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้  ...………….……….(ผู้ยื่นข้อเสนอ) ……………………  ชำระหนี้นั้นก่อน

2.  หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ …………..….(วันยื่นข้อเสนอ)…..………… ถึงระยะเวลาที่ ………..………………. (ผู้ยื่นข้อเสนอ) ……………………… ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้   (ไม่น้อยกว่า 120 วัน)

3.  ถ้า ……………………. (ผู้ยื่นข้อเสนอ) …...……………… ขยายกำหนดเวลายืนราคาของข้อเสนอออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลายืนราคาที่ได้   ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ค้ำประกัน

(                                                            )

ตำแหน่ง............................................................

(ลงชื่อ)............................................................พยาน

(       				)                                                		     			  (ลงชื่อ)..….......................................................พยาน

(                           		)

ภาคผนวก ค.

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค